## CARGA ESTIMADA 1
TABELA DE INPUTS
Ambiente
Back-up
Área
Tipo de Construção
Parede Oeste
Parede Leste | 0
Parede Norte
Parede Sul
Pé Direito
Divisória com Área não Climatizada 1
Divisória com Área não Climatizada 2
Divisória com Área Climatizada
Divisória com Área Climatizada
Dissipação
N° Pessoas
Vazão de Ar Externo (l/s) | 0
N° Portas Duplas
N° Portas Simples
Pressurização Pa
Setpoint
Combate a Incêndio | Manual/Detecção
U-Value 1 (Alvenaria Teto) | 3.961
U-Value 2 (Alvenaria Parede) | 2.546
U-Value 3 (Lã de Rocha Teto) | 1.145
U-Value 4 (Lã de Rocha Parede) | 1.12
AUX U-Value Parede | ERRO
AUX U-Value Teto | ERRO
AUX Portas Duplas | 0
AUX Portas Simples | 0
Valores de referência de U-Value:
3,961 (alvenaria teto)
2,546 (alvenaria parede)
3 (usado em divisória de partition)
2,7 (usado para piso de eletrocentro)
1,12 (lã de rocha parede)
1,145 (lã de rocha teto)
Valores de referência de ΔT corrigido
36 (teto)
13 (paredes)
Delta T Piso: 6°C
GANHO PAREDES E TETO
| INPUT | Área (m²) | U-Value (W/m².K) | ΔT corrigido (°C) | Ganho Térmico (W)
Teto |  | 0 | ERRO | 20 | #VALUE!
Parede Oeste | 0 | 0 | ERRO | 13 | #VALUE!
Parede Leste | 0 | 0 | ERRO | 13 | #VALUE!
Parede Norte | 0 | 0 | ERRO | 13 | #VALUE!
Parede Sul | 0 | 0 | ERRO | 13 | #VALUE!
Total Externo |  | #VALUE!
Total Software
GANHOS POR DIVISÓRIAS
| INPUT | Área (m²) | U-Value | ΔT | Ganho Térmico W
Divisória com Área não Climatizada 1 | 0 | 0 | ERRO | 10 | #VALUE!
Divisória com Área não Climatizada 2 | 0 | 0 | ERRO | 10 | #VALUE!
Divisória com Área Climatizada | 0 | 0 | ERRO | 3 | #VALUE!
Divisória com Área Climatizada | 0 | 0 | ERRO | 3 | #VALUE!
Total |  | #VALUE!
Total Software
GANHOS POR PISO
|  | Área (m²) | U-Value (W/(m².K) | ΔT (°C) | Ganho Térmico (W)
Piso |  | 0 | 2.7 | 7.5 | 0
Total Piso |  | 0
Total Software
GANHOS POR ILUMINAÇÃO
|  | Área (m²) | Fator W/m² | Fs | Ganho Térmico (W)
Lâmpadas |  | 0 | 7 | 1 | 0
Total |  | 0
DISSIPAÇÃO TÉRMICA INTERNA
|  | Fator de Conversão | Pe (W) | Fs | Ganho Térmico (W)
Dissipação dos Painéis |  | 1 | 0 | 100 | 0
Total |  | 0
GANHOS POR OCUPAÇÃO DE PESSOAS
|  | Csp | Clp | O | Fs | Ganho Térmico W
Dissipação de Pessoas |  | 86.5 | 133.3 | 0 | 100 | 0
Total |  | 0
GANHO SENSÍVEL DE AR EXTERNO
|  | m | c | ΔT | Ganho Térmico W | l/s | m³/h | kg | g
Carga sensível de ar externo |  | 0 | 0.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 0
GANHO LATENTE DE AR EXTERNO
|  | Var (l/s) | f | ΔUa (g/Kg) | Ganho Térmico (W)
Carga latente de ar externo |  | 0 | 3.01 | 8.47 | 0
Total |  | 0
|  | Csp | Clp | O | Fs | Ganho Térmico W
Dissipação de Pessoas |  | 86.5 | 133.3 | 3 | 100 | 659.4
Total |  | 659.4
SOMATÓRIO DAS PRINCIPAIS CARGAS
Total Paredes Externas |  | #VALUE!
Total Divisórias Internas |  | #VALUE!
Total Piso |  | 0
Total Iluminação |  | 0
Total Equipamentos |  | 0
Total Pessoas |  | 0
Total Ar Externo |  | 0
TOTAL |  | #VALUE!
TOTAL EM TR |  | #VALUE!
TOTAL EM TR |  | #VALUE!
1,14kg/m³
456L em 1 segundo
|  | 1871.424 | kg/h
dados de umidade absoluta interna e externa
dados internos: 25° 50% |  | 0,00992 lb/lb |  |  | a cada 1 lb de ar, 0,00992 lb de água |  | 453,59g de ar | 4,5g de água |  | 9.9209
dados externos: 32,1° e 60,6% |  | 0,01839 lb/lb |  |  | a cada 1 lb de ar, 0,01839 lb de água |  | 453,59g de ar | 8,34g de água |  | 18.3866
[10 empty] | 8.4658 | g/kg de dif (DUA)
W = l/s x 3,01 x g/kg
W = 456 x 3,01 x 8,47
W = |  | 11625.5832
GRAVAR

## FD
FOLHA DE DADOS FD-XXX-000-ProjREV0 | [11 empty] | INTERNO ESI
|  | Cliente |  |  |  |  | OBS:
Cliente Final
N° da Obra
|  | Data | 2025-10-28
Rev.: | Descrição | [7 empty] | Por: | Ver: | Data:
A | REV0 | [7 empty] | MPH | - | 2025-10-28
B
LOCAL DA OBRA: |  | - | Cidade |  |  | TBS 0,4% | TBUc | DR | Latitude | Longitude | Altitude
|  | Automático: | Macapá/AP |  |  | 34 | 26.1 | 8.5 | 0.03 | -51.5 | 15
Manual:
Objeto |  | Tipo | Área (m²) | P.D. (m) | Dissipação (W) | Back-up | N° Portas D | N° Portas S | Isolamento | Pressurização ΔP (Pa) | Setpoint | Carga Estimada | Fator de Seg. | Cap. Unit. | Solução | Com back-up | TOTAL | FOLGA
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 10 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 4
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 2
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 6
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 5
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 3
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 3
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 3
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 9
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 12
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 8
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 8
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 3
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 7
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 2
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 8
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 2
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1
Sala de Baterias: |  | Ventilado | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
Baia de Trafo: |  | Ventilado | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
Baia de Trafo: |  | Ventilado | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
Observações:
PARTICULARIDADES DO SISTEMA
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Alimentação dos equipamentos principais | [8 empty] | -
Alimentação dos equipamentos secundários | [8 empty] | -
Alimentação de equipamentos pequenos (exaustores) | [8 empty] | -
FM200
Novec
FirePro
Manual/Somente Detecção
Combate a Incêndio
Outro
Ambiente com poeira
Ambiente salino
Gases corrosivos
Gases hidrocarbonetos
Características do Ambiente
Dampers Corta Fogo?
90 min
120 min
N/A
Wall Mounted
Self Contained Remoto
Rooftop
Split Padrão
Sistemas Permitidos
Sinais e Alarmes
Alarme de temperatura
Sinal defeito/funcionando
Alarme de queda de pressão
Alarme de filtro sujo
Definido pela empresa contratada
Sistema Padrão
Com limpeza automática do filtro
Sistema de Pressurização
Em caso de painel embarcado
Automação
Somente Contato Seco
Modbus TCP/IP
N/A
Wall Mounted
Self Contained Remoto
Rooftop
Split Padrão
Sistemas Permitidos
Sinais e Alarmes
Alarme de temperatura
Sinal defeito/funcionando
Alarme de queda de pressão
Alarme de filtro sujo
Sensor diferencial de pressão
Sinal de falha do pressurizador
Painel com acesso interno
Painel externo
N/A
Eletrocentro
Alvenaria

## FD EQUIP 1
FOLHA DE DADOS
#VALUE! |  | N° OC
Data OC
N° PC
Entrega
Pagamento
Item | Descrição |  | Un. | Especificado | OBS
1 | GERAL
1.1 | Fabricante |  | - | TOSI
1.2 | Tipo |  | - | Wall Mounted
1.3 | Modelo |  | - | TWME010
1.4 | Capacidade de refrigeração |  | - | 10TR
1.5 | Quantidade |  | - | 2
2 | ELÉTRICA
2.1 | Tensão de Alimentação |  | - | 380V/3F
2.2 | Posição do Painel Elétrico |  | - | Interno
2.3 | Automação |  | - | Embarcada
2.4 | Dupla Alimentação |  |  | Não
3 | COMPRESSOR
3.1 | Compressor |  | - | Fixo
3.2 | Gás Refrigerante |  | - | R410A
4 | ESTRUTURA
4.1 | Tipo de Montagem |  | - | 100% Externa
4.2 | Condensadora |  | - | Incorporada
4.3 | Saída de Ar do Evaporador |  | - | Superior
4.4 | Filtro |  | - | G4
4.5 | Dimensões (LxAxP) |  | - | (Padrão)
4.6 | Peso |  | - | (Padrão)
5 | OPCIONAIS
5.1 | Ventilador do Evaporador |  | - | Sirocco
5.2 | Controle de Condensação |  | - | Proporcional
5.3 | Damper de Ar Externo |  | - | Com Atuador
5.4 | Reaquecimento |  | - | Não
5.5 | Umidificação |  | - | Não
5.6 | Sensor de Filtro Sujo |  | - | Sim
5.7 | Detector de fumaça |  | - | Não
5.8 | Particularidades |  | - | (Padrão)
5.9 | Tratamento Goldfin |  | - | Não
5.10 | Pintura Especial |  | - | Não
5.11 | Inspeção de Pintura |  | - | Não
5.12 | Gabinete em Inox |  | - | Não
AUX | 1

## REDE DE DUTOS
| MEMÓRIA DE CÁLCULO DE REDE DE DUTOS | [22 empty] | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux | aux
| Cliente: | #REF! |  |  | Informações Adicionais:
| Obra: | #REF! |  |  | #REF!
| Objeto: | #REF!
| Alteração: | 2025-10-28 13:45
| N°: | #REF! | [21 empty] | CLASSE 500 PA
| Aprov. |  |  |  | #REF!
REDE DE DUTOS
CÁLCULO DA REDE DE DUTOS | [15 empty] | RESUMO DA PERDA DE CARGA
VARIÁVEIS DE ENTRADA |  |  |  | VARIÁVEIS DE SAÍDA |  |  |  |  | DIMENSIONAMENTO DE TAE / FILTRO |  |  |  |  | Juntas e Reforços |  | TIPO DE ACESSÓRIO | INPUT 1 | INPUT 2 (PERDAS EM mmCA) |  |  | SAÍDA EM mmCA | SAÍDA EM Pa | Classe
Descrição | INPUT |  |  | Descrição |  |  | SAÍDAS |  | Vazão AE (m³/h) | Vel. Face (m/s) | Área Total (m²) | L (mm) |  | Espaçamento (m) |  | Grau de Filtragem | G4 | 1 | X | 6.5 | 6.5 | 65 | CLASSE 500 PA
Vazão de Ar - Q (m³/h) | 50000 |  |  | Viscosidade Cinemática do ar - v (m²/s) |  |  | 1.4436e-05 |  | 1346 | 1.5 | 0.33235 | 576.4943 |  | 1.8 |  | Grau de Filtragem | M5 | 1 | X | 17.5 | 17.5 | 175
Velocidade do ar - V (m/s) | 10 |  |  | Pressão Atmosférica - Patm (kPA) |  |  | 87.604 |  | 1200 | 2 | 0.16667 | 408.2483 |  |  |  | Registro | 1 | 1 |  |  | 1 | 10
Temperatura do Ar - T (°C) | 13 |  |  | Massa Específica - p (kg/m³) |  |  | 1.0668 |  | 2000 | 2 | 0.27778 | 527.0463 |  |  |  | Reduções | 3 | 1 |  |  | 3 | 30
Altitude - Alt. (m) | 1200 |  |  | N° de Reynolds - Re (adimensional) |  |  | 462263.2671 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Joelhos 90° | 3 | 0.3 |  |  | 0.9 | 9
Rugosidade do Material - e (mm) | 0.1525 |  |  | Perda de Carga - hf (mmCA/m) |  |  | 0.095 |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | Joelhos 45° | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | CLASSE 500 PA
[16 empty] | Junções | 5.5556 | 0.02 |  |  | 0.11111 | 1.1111 |  | Classe 500 |  | Chapa # | 500 Pa | Ñ requer (mm) | Código de rigidez da junta ou reforço e espessura da parede (mm)
[16 empty] | Grelha 1 | 0 | 1.5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Dimen. (mm) |  | Opções de espaçamento entre juntas ou entre juntas e reforços
TRECHO DO DUTO | E/G | Hf Local | VAZÃO DE AR (m³/h) | Ø DO DUTO (mm) |  | ALTURA (mm) | LARGURA (mm) | Hf. TRECHO (mmCA) | VEL. TRECHO (m/s) | COMPRIMENTO (m) | PERÍMETRO RET. (mm) | CHAPA # | Juntas | Chumbadores | Tirantes (m) | Grelha 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.75 | 0.6
TRECHO A-A | E | 0.1 | 10000 | 667.3146 |  | 500 | 753.0802 | 1 | 7.9423 | 10 | 2506.1604 | 16 | 5 | 18.1818 | 18.1818 | Grelha 3 | 0 | 0.9 |  |  | 0 | 0 |  | 753.0802 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12.81 | 321.0391
TRECHO B-B | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | Veneziana 1 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 400 |  | 24 | Até 250 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 6.87 | 0
TRECHO C-C | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | Veneziana 2 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 400 |  | 24 | 251 a 300 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | Pressurização / Diversas | 0 | 2.5 |  |  | 0 | 0 |  | 400 |  | 24 | 301 a 350 | 0.55 | N/A | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | PERDA DE CARGA DISTRIBUÍDA (mmCA) |  |  |  |  | 1 | 10 |  | 400 |  | 24 | 351 a 400 | 0.55 | N/A | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55 | B-0,55 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | PERDA DE CARGA LOCALIZADA (mmCA) |  |  |  |  | 29.0111 | 290.1111 |  | 400 |  | 22 | 401 a 450 | 0.7 | N/A | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | PERDA DE CARGA GLOBAL ESTIMADA (mmCA) |  |  |  |  | 30.0111 | 300.1111 |  | 400 |  | 22 | 451 a 500 | 0.7 | C-0,85 | C-0,70 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 |  | 20 | 501 a 550 | 0.85 | D-0,85 | D-0,70 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 |  | 20 | 551 a 600 | 0.85 | E-0,85 | E-0,70 | D-0,55 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 |  | 18 | 601 a 650 | 1 | E-0,85 | E-0,85 | E-0,70 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | CÁLCULO DO PESO TOTAL DE CHAPA | [7 empty] | 400 |  | 16 | 651 a 700 | 1.31 | F-1,00 | E-1,00 | E-0,85 | E-0,70 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | BITOLA CHAPA - GSC | Espess. (mm) | Kg/m² | Kg Total | Folga | TOTAL (Kg) |  |  | 400 |  | 16 | 701 a 750 | 1.31 | F-1,00 | F-1,00 | E-0,85 | E-0,70 | E-0,70 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.5 | 4.43 | 0 | 120% | 0 |  |  | 400 |  | 16 | 751 a 900 | 1.31 | G-1,31 | G-1,00 | F-0,85 | F-0,70 | E-0,70 | E-0,55 | D-0,55 | D-0,55 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 0.1 | 1000 | 266.1489 |  | 400 | 156.2978 | 0 | 4.993 | 0 | 1112.5957 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.65 | 5.65 | 0 | 120% | 0 |  |  | 400 |  | N/A | 901 a 1000 | N/A | H-1,31 | H-1,31 | G-1,00 | G-0,85 | F-0,70 | E-0,70 | E-0,55 | E-0,55 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 1 | 1000 | 155.893 |  | 400 | 61.6418 | 0 | 14.5531 | 0 | 923.2837 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.8 | 6.87 | 0 | 120% | 0 |  |  | 400 |  | N/A | 1001 a 1200 | N/A | N/A | I-1,31 | H-1,00 | H-0,85 | G-0,85 | F-0,70 | F-0,70 | E-0,70 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 2 | 1000 | 132.0917 |  | 400 | 46.6687 | 0 | 20.2701 | 0 | 893.3374 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.95 | 8.08 | 0 | 120% | 0 |  |  | 400 |  | N/A | 1201 a 1300 | N/A | N/A | I-1,61 ou G*-1,61 | I-1,31 ou G*-1,31 | H-1,00 ou G*-1,00 | H-1,00 ou G*-1,00 | G-0,70 | F-0,70 | F-0,70 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 3 | 1000 | 119.8047 |  | 400 | 39.6679 | 0 | 24.6411 | 0 | 879.3357 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.25 | 10.53 | 0 | 120% | 0 |  |  | 400 |  | N/A | 1301 a 1500 | N/A | N/A | N/A | I-1,31 ou G*-1,31 | I-1,00 ou G*-1,00 | H-1,00 ou G*-1,00 | G-0,85 | G-0,70 | F-0,70 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 4 | 1000 | 111.7554 |  | 400 | 35.3505 | 0 | 28.3185 | 0 | 870.701 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.596 | 12.81 | 321.0391 | 120% | 385.247 |  |  | 400 |  | N/A | 1501 a 1800 | N/A | N/A | N/A | J-1,61 ou H*-1,61 | J-1,31 ou H*-1,31 | I-1,00 ou G*-1,00 | H-0,85 ou G*-0,85 | H-0,85 ou G*-0,85 | H-0,70 |  | 6.87 | 0
TRECHO A-A | E | 5 | 1000 | 105.871 |  | 400 | 32.3295 | 0 | 31.554 | 0 | 864.6591 | 22 | 0 | 0 | 0 | PESO TOTAL DAS CHAPAS (kg) |  |  |  |  | 385.247 |  |  | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | CÁLCULO DOS ACESSÓRIOS, SUPORTES E FIXAÇÕES | [7 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | ITEM | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |  | TOTAL (Kg) |  |  | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | Juntas |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | Reforços |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | Reforços |  |  |  |  | 0 |  |  | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | Reforços | [7 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | Reforços | [7 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | Tirantes | [7 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | Chavetas | [7 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 269.2469 |  | 400 | 159.5959 | 0 | 4.8787 | 0 | 1119.1918 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 400 | [13 empty] | 6.87 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 260.3415 |  | 500 | 126.5849 | 0 | 5.2182 | 0 | 1253.1698 | 20 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 500 | [13 empty] | 8.08 | 0
TRECHO A-A | G |  | 1000 | 260.3415 |  | 500 | 126.5849 | 0 | 5.2182 | 0 | 1253.1698 | 20 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 500 | [13 empty] | 8.08 | 0
VALORES DE REFERÊNCIA
SISTEMA DE REDE DE DUTOS |  | > Perda | > Vazão | Ø Médio |  | > Altura | > Largura | Perda Tot. (mmCA) | > Velocidade | Total Linear | Área de Chapa Total
|  | 5 | 10000 | 269.2469 |  | 500 | 753.0802 | 1 | 31.554 | 10
BANCO DE DADOS DE ENTRADA
FILTRAGEM
[25 empty] | G1 | G2 | G3 | G4 | M5 | M6 | F7 | F8 | F9
[24 empty] | Perda Inicial | 2.8 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 |  | 18
[24 empty] | Perda Final | 6 | 16 | 20 | 20 | 25 | 45 | 60 |  | 60
[24 empty] | G1 | G1: 2.8; G2: 6; G3: 4.4
[24 empty] | G2 | G1: 2.5; G2: 16; G3: 9.25
[24 empty] | G3 | G1: 6; G2: 20; G3: 13
[24 empty] | G4 | G1: 6; G2: 20; G3: 13
[24 empty] | M5 | G1: 10; G2: 25; G3: 17.5
[24 empty] | M6 | G1: 14; G2: 45; G3: 29.5
[24 empty] | F7 | G1: 14; G2: 60; G3: 37
F8
[24 empty] | F9 | G1: 18; G2: 60; G3: 39
BANCO DE DADOS DE ENTRADA
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
[25 empty] | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12
[24 empty] | Espessura | 0.3 | 0.35 | 0.43 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.11 | 1.25 | 1.55 | 1.95 | 2.3 | 2.7
[24 empty] | Peso kg/m² | 2.4 | 2.8 | 3.44 | 4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.88 | 10 | 12.4 | 15.6 | 18.4 | 21.6
[24 empty] | #26 | G1: 4
[24 empty] | #24 | G1: 5.2
[24 empty] | #22 | G1: 6.4
[24 empty] | #20 | G1: 7.6
BANCO DE DADOS DE SAÍDA
VISCOSIDADE CINEMÁTICA (v)
[24 empty] | INPUTS DA FÓRMULA | F7: VALORES DE REFERÊNCIA
[24 empty] | Símbolo | G1: Descrição; M5: Valores; F7: parcial 1
[24 empty] | v | G1: Viscosidade cinemática (m²/s); M5: 1.4436e-05
[24 empty] | T | G1: Temperatura (Kelvin); M5: 286.15
NÚMERO DE REYNOLDS (Re)
[24 empty] | INPUTS DA FÓRMULA | F7: VALORES DE REFERÊNCIA
[24 empty] | Símbolo | G1: Descrição; M5: Valores
[24 empty] | Re | G1: Número de Reynolds; M5: 462263.2671
[24 empty] | ρ | G1: Massa específica (kg/m³); M5: 1.0668
[24 empty] | U | G1: Velocidade Média (m/s); M5: 10
[24 empty] | D | G1: Diâmetro (m); M5: 0.66731
[24 empty] | μ | G1: Viscosidade Absoluta ou Dinâmica; M5: N/A
[24 empty] | v | G1: Viscosidade Cinemática; M5: 1.4436e-05
FATOR DE ATRITO (f)
[24 empty] | INPUTS DA FÓRMULA | F7: VALORES DE REFERÊNCIA
[24 empty] | Símbolo | G1: Descrição; M5: Valores
[24 empty] | f | G1: Coeficiente de Atrito; M5: 25.1507; M6: 0.037751
[24 empty] | e | G1: Altura média de rugosidade (mm); M5: 0.1525
[24 empty] | D | G1: Diâmetro hidráulico; M5: 0.66731
[24 empty] | Re | G1: Número de Reynolds; M5: 462263.2671
FÓRMULA UNIVERSAL DE PERDA - EQUAÇÃO DE DARCY WEISBACH (hf)
[24 empty] | INPUTS DA FÓRMULA | F7: VALORES DE REFERÊNCIA
[24 empty] | Símbolo | G1: Descrição; M5: Valores; F7: hf em Pascal
[24 empty] | hf | G1: Perda de carga (Pa); M5: E; F7: 1 Pa = 0,102mmCA
[24 empty] | f | G1: Fator de Atrito (N/A); M5: 25.1507
[24 empty] | L | G1: Comprimento do duto (m)
[24 empty] | D | G1: Diâmetro hidráulico do duto (m)
[24 empty] | V | G1: Velocidade média (m/s); M5: 7
[24 empty] | g | G1: Gravidade (m/s²); M5: 9.8
[24 empty] | y | G1: Peso específico do ar (kgf/m³); M5: 1.0668
DIÂMETRO HIDRÁULICO (D)
[24 empty] | INPUTS DA FÓRMULA | F7: VALORES DE REFERÊNCIA
[24 empty] | Símbolo | G1: Descrição; M5: Valores; F7: hf em Pascal
[24 empty] | De1 | G1: Diâmetro hidráulico de duto retangular; F7: 1 Pa = 0,102mmCA
[24 empty] | De2 | G1: Diâmetro hidráulico de duto oval; F7: De1: Dutos retangulares
De2: Dutos ovais
PRESSÃO ATMOSFÉRICA (p)
[24 empty] | INPUTS DA FÓRMULA | F7: VALORES DE REFERÊNCIA
[24 empty] | Símbolo | G1: Descrição; M5: Valores; F7: Procurar ganho de carga nos dutos
[24 empty] | p2 | G1: Pressão real (KPa); M5: 87.604
[24 empty] | patm | G1: Pressão atmosférica CNTP (KPa); M5: 101.3
[24 empty] | T | G1: Temperatura do ar no duto (°C); M5: 13
[24 empty] | z2 | G1: Altitude local (metros); M5: 1200
Diâmetro do Duto (Ø)
[24 empty] | INPUTS DA FÓRMULA | F7: VALORES DE REFERÊNCIA
[24 empty] | Símbolo | G1: Descrição; M5: Valores
[24 empty] | Q | G1: Vazão (m³/h)
[24 empty] | A | G1: Área (m²)
[24 empty] | Vel | G1: Velocidade (m/s)
Densidade do Ar (ρ)
[24 empty] | INPUTS DA FÓRMULA | F7: VALORES DE REFERÊNCIA
[24 empty] | Símbolo | G1: Descrição; M5: Valores; F7: 28,97 kg/kmol = massa molar do ar seco
[24 empty] | ρ | G1: Densidade do ar (kg/m³); M5: 1.0668; F7: 1,29260 kg/m³ = massa específica à CNTP
[24 empty] | T | G1: Temperatura do ar (°C); M5: 13
Conversão Duto Circular Para Retangular ()
[24 empty] | INPUTS DA FÓRMULA | F7: VALORES DE REFERÊNCIA
[24 empty] | Símbolo | G1: Descrição; M5: Valores
[24 empty] | De | G1: 667.3146
[24 empty] | Altura | G1: 500
Largura
Tabela de Juntas e Reforços
CLASSE 125 PA
[24 empty] | Chapa # | G1: 125 Pa; G2: Ñ requer (mm); G3: Código de rigidez da junta ou reforço e espessura da parede (mm)
[25 empty] | Dimen. (mm) |  | Opções de espaçamento entre juntas ou entre juntas e reforços
[27 empty] | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.75 | 0.6
[24 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[24 empty] | 24 | Até 250 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[24 empty] | 24 | 251 a 300 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[24 empty] | 24 | 301 a 350 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[24 empty] | 24 | 351 a 400 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[24 empty] | 24 | 401 a 450 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[24 empty] | 22 | 451 a 500 | 0.7 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | A-0,55 | A-0,55
[24 empty] | 20 | 501 a 550 | 0.85 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | A-0,55
[24 empty] | 20 | 551 a 600 | 0.85 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 18 | 601 a 650 | 1 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 16 | 651 a 700 | 1.31 | C-0,70 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 16 | 701 a 750 | 1.31 | C-0,70 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 16 | 751 a 900 | 1.31 | D-0,85 | D-0,70 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 14 | 901 a 1000 | 1.61 | E-1,00 | E-0,70 | D-0,70 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55
[24 empty] | 14 | 1001 a 1200 | 1.61 | E-1,00 | E-0,85 | E-0,70 | E-0,55 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55
[24 empty] | N/A | 1201 a 1300 | N/A | F-1,31 | F-1,00 | E-0,85 | E-0,55 | E-0,55 | E-0,55 | D-0,55 | C-0,55
[24 empty] | N/A | 1301 a 1500 | N/A | G-1,31 | F-1,00 | F-0,85 | E-0,70 | E-0,70 | E-0,55 | E-0,55 | D-0,55
[24 empty] | N/A | 1501 a 1800 | N/A | H-1,61 | H-1,31 | F-1,00 | F-0,85 | F-0,70 | E-0,70 | E-0,70 | E-0,70
CLASSE 250 PA
[24 empty] | Chapa # | 125 Pa | Ñ requer (mm) | Código de rigidez da junta ou reforço e espessura da parede (mm)
[25 empty] | Dimen. (mm) |  | Opções de espaçamento entre juntas ou entre juntas e reforços
[27 empty] | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.75 | 0.6
[24 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[24 empty] | 24 | Até 250 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[24 empty] | 24 | 251 a 300 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[24 empty] | 24 | 301 a 350 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[24 empty] | 24 | 351 a 400 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[24 empty] | 22 | 401 a 450 | 0.7 | N/A | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 22 | 451 a 500 | 0.7 | N/A | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 20 | 501 a 550 | 0.85 | C-0,70 | C-0,70 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 20 | 551 a 600 | 0.85 | C-0,70 | C-0,70 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 18 | 601 a 650 | 1 | D-0,85 | D-0,70 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 16 | 651 a 700 | 1.31 | D-0,85 | D-0,70 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55
[24 empty] | 16 | 701 a 750 | 1.31 | E-0,85 | D-0,70 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55
[24 empty] | 16 | 751 a 900 | 1.31 | E-1,00 | E-0,85 | E-0,70 | D-0,70 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55
[24 empty] | 14 | 901 a 1000 | 1.61 | F-1,31 | F-1,00 | E-0,85 | E-0,70 | E-0,55 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55
[24 empty] | 14 | 1001 a 1200 | 1.61 | G-1,31 | G-1,31 | F-1,00 | F-0,85 | E-0,70 | E-0,55 | E-0,55 | D-0,55
[24 empty] | N/A | 1201 a 1300 | N/A | H-1,31 | H-1,31 | G-1,00 | F-0,85 | F-0,70 | E-0,70 | E-0,70 | E-0,70
[24 empty] | N/A | 1301 a 1500 | N/A | I-1,61 | H-1,31 | G-1,00 | G-0,85 | F-0,70 | F-0,70 | E-0,70 | E-0,70
[24 empty] | N/A | 1501 a 1800 | N/A | N/A | I-1,61 ou G*-1,61 | H-1,31 ou G*-1,31 | H-1,31 ou G*-1,31 | H-0,85 ou G*-0,85 | F-0,70 | F-0,70 | F-0,70
CLASSE 500 PA
[24 empty] | Chapa # | 125 Pa | Ñ requer (mm) | Código de rigidez da junta ou reforço e espessura da parede (mm)
[25 empty] | Dimen. (mm) |  | Opções de espaçamento entre juntas ou entre juntas e reforços
[27 empty] | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.75 | 0.6
[24 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[24 empty] | 24 | Até 250 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[24 empty] | 24 | 251 a 300 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[24 empty] | 24 | 301 a 350 | 0.55 | N/A | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 24 | 351 a 400 | 0.55 | N/A | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 22 | 401 a 450 | 0.7 | N/A | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | B-0,55
[24 empty] | 22 | 451 a 500 | 0.7 | C-0,85 | C-0,70 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55
[24 empty] | 20 | 501 a 550 | 0.85 | D-0,85 | D-0,70 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55
[24 empty] | 20 | 551 a 600 | 0.85 | E-0,85 | E-0,70 | D-0,55 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55
[24 empty] | 18 | 601 a 650 | 1 | E-0,85 | E-0,85 | E-0,70 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55 | C-0,55
[24 empty] | 16 | 651 a 700 | 1.31 | F-1,00 | E-1,00 | E-0,85 | E-0,70 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55 | C-0,55
[24 empty] | 16 | 701 a 750 | 1.31 | F-1,00 | F-1,00 | E-0,85 | E-0,70 | E-0,70 | D-0,55 | D-0,55 | C-0,55
[24 empty] | 16 | 751 a 900 | 1.31 | G-1,31 | G-1,00 | F-0,85 | F-0,70 | E-0,70 | E-0,55 | D-0,55 | D-0,55
[24 empty] | N/A | 901 a 1000 | N/A | H-1,31 | H-1,31 | G-1,00 | G-0,85 | F-0,70 | E-0,70 | E-0,55 | E-0,55
[24 empty] | N/A | 1001 a 1200 | N/A | N/A | I-1,31 | H-1,00 | H-0,85 | G-0,85 | F-0,70 | F-0,70 | E-0,70
[24 empty] | N/A | 1201 a 1300 | N/A | N/A | I-1,61 ou G*-1,61 | I-1,31 ou G*-1,31 | H-1,00 ou G*-1,00 | H-1,00 ou G*-1,00 | G-0,70 | F-0,70 | F-0,70
[24 empty] | N/A | 1301 a 1500 | N/A | N/A | N/A | I-1,31 ou G*-1,31 | I-1,00 ou G*-1,00 | H-1,00 ou G*-1,00 | G-0,85 | G-0,70 | F-0,70
[24 empty] | N/A | 1501 a 1800 | N/A | N/A | N/A | J-1,61 ou H*-1,61 | J-1,31 ou H*-1,31 | I-1,00 ou G*-1,00 | H-0,85 ou G*-0,85 | H-0,85 ou G*-0,85 | H-0,70
v =
v = 〖(𝑇+5,5)〗^2,0743124/〖(𝑇+305,5)〗^0,531 ∙3,3∙〖10〗^(−9)
ou
𝑅𝑒=(𝜌∙𝑈∙𝐷)/𝜇 ou 𝑅𝑒= (𝑈∙𝐷)/𝑣
0,0055∙ [1+]
𝑓= 0,0055∙ [1+ 〖"(20.000 ∙ " 𝑒/𝐷+〖10〗^6/𝑅𝑒)〗^(1⁄3)]
hf
hf =(𝑓∙𝐿/𝐷∙𝑉^2/2𝑔)∙𝛾
De1.
De1. =(1,30 ∙〖(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ∙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎)〗^0,625 )/(〖(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎+ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎)〗^0,25 )
De2.
De2. =(1,55 ∙〖(á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑐çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙)〗^0,625 )/(〖(𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)〗^0,25 )
𝑝2=𝑝𝑎𝑡𝑚∙((𝑇+273,15 −0,0065∙𝑧2)/(𝑇+273,15))^5,256
𝑄=Á𝑟𝑒𝑎 ∙𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
=
ρ = (𝑝𝑎𝑡𝑚 (𝐾𝑃𝑎))/(8,314 (𝐾𝐽/𝐾𝑚𝑜𝑙𝐾) ∙273,15 (𝐾)+𝑇 (°𝐶)) ∙28,97 (𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙)
De1.
De1. =(1,30 ∙〖(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ∙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎)〗^0,625 )/(〖(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎+ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎)〗^0,25 )
Note on K13: Matheus Pacheco: Recomendado até 2,5 m/s. Dependendo do grau de filtragem, velocidades menores são desejadas.
Note on M13: Matheus Pacheco: Lado considerando TAE quadrada.
Note on AA13: Matheus Pacheco: A classe de pressão determinará a espessura da chapa e os reforços requeridos pela norma.
Note on O14: Matheus Pacheco: Opções de espaçamento: 3,00 m 2,40 m 1,80 m 1,50 m 1,20 m 0,90 m 0,75 m 0,60 m
Note on R15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: K médio = 1,5mmCA
Note on R17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: k médio curvado com veios = 0,25mmCA k médio cotovelo = 0,85mmCA
Note on R18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: K médio curvado = 0,1mmCA K médio cotovelo = 0,5mmCA
Note on R20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: K médio grelha simples = 1,2mmCA k médio grelha simples com registro = 1,5mmCA
Note on G21: Matheus Pacheco: A escala de cores indica, da mais clara para a mais escura, a menor altura para a maior altura.
Note on H21: Matheus Pacheco: A maior dimensão não deve ser maior que 4x a menor dimensão. Essa desproporcionalidade implica em perda de credibilidade do dimensionamento, uma vez que o comportamento do fluxo se altera. Qualquer dimensão que desobedeça essa regra será destacado em vermelho.
Note on J21: Matheus Pacheco: A velocidade média adotada para dutos de ar condicionado não deve ultrapassar 7 m/s
Note on M21: Matheus Pacheco: A bitola da chapa dependerá da maior dimensão e classe de pressão, bem como distância entre juntas e reforços utilizados.
Note on R23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: k médio = 1,5mmCA
Note on R25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Acrescentar 8 metros de comprimento equivalente nas três primeiras ramificações após a unidade e nas três primeiras conexões após ramificação.
Note on Z74: Matheus Pacheco: Vazão a ser considerada apenas em sistemas dutados

## PC
#REF!
|  | Cliente: | #REF! | Descrição Geral:
|  | Obra: | #REF!
|  | Objeto: | Eletrocentro
|  | Alteração: | 2025-10-28 13:45
|  | N°: | #REF!
|  | Aprovado: | -
ÍNDICE DE VERSÕES | [11 empty] | OBSERVAÇÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  |  | DATA | VALIDADE |  |  | VERIFICADO |  | APROVADO |  | INCL = Incluso NINCL = Não Incluso N/A = Não se aplica N/I = Não Informado ORIG = Retido na Origem |  |  | IMED = Entrega Imediata FOB = Retirada no Fornecedor CIF = Frete Incluso
A | Estimativa de custo |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-07 |  |  | MPHG |  | -
B
C
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAIS PARCIAIS |  | TOTAL GERAL | INFORMAÇÕES ADICIONAIS
[7 empty] | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra |  | PIS/COF | IPI | ICMS | PRAZO | TRANSPORTE
1 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | [9 empty] | #REF!
1.1 | Equipamentos de Climatização Categoria I (Industrial) | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF!
1.1.1 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.2 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.3 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.4 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.5 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.6 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.7 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.8 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.9 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.10 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.11 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.12 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.13 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.14 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.15 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.16 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.17 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.18 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.19 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.20 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.21 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.22 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.23 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.24 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.25 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.26 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.27 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.28 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.29 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.30 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.31 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.32 | Fornecimento de ; ; para 0 |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1.33 | Fornecimento de ; ; para Sala de Baterias: |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.2 | Equipamentos de Climatização Categoria II (Comercial) | [9 empty] | #REF!
1.2.1 | #REF! |  |  |  | un | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 20 dias | FOB Itaquaquecetuba/SP
1.2.2 | #REF! |  |  |  | un | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.3 | #REF! |  |  |  | un | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.4 | #REF! |  |  |  | un | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.5 | #REF! |  |  |  | un | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.6 | #REF! |  |  |  | un | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.7 | #REF! |  |  |  | un | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.8 | #REF! |  |  |  | un | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.9 | #REF! |  |  |  | un | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.10 | #REF! |  |  |  | un | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Equipamentos de Exaustão | [9 empty] | 0
1.3.1 | #REF! |  |  |  | un | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
1.3.2 | #REF! |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
1.3.3 | #REF! |  |  |  | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
1.3.4 | #REF! |  |  |  | un | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
1.3.5 | #REF! |  |  |  | un | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
1.4 | Equipamentos de Ventilação ou Pressurização | [9 empty] | 0
1.4.1 | #REF! |  |  |  | un | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
1.4.2 | #REF! |  |  |  | un | 0 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
1.4.3 | #REF! |  |  |  | un | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | #REF! |  |  |  | un | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.5 | #REF! |  |  |  | un | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Acessórios de difusão e controle de ar | [9 empty] | 2885 | [5 empty] | #REF!
1.5.1 | Grelhas de insuflamento do sistema de pressurização |  |  |  | un | 4 | 180 | 20 | 720 | 80 | 800 | N/I | 5% | 18% | 25 dias | FOB São Paulo/SP
1.5.2 | Registros de Vazão |  |  |  | un | 1 | 250 | 20 | 250 | 20 | 270 | N/I | 0% | 18% | 25 dias | FOB São Paulo/SP
1.5.3 | Damper de sobrepressão |  |  |  | un | 1 | 300 | 20 | 300 | 20 | 320 | N/I | 0% | 18% | 25 dias | FOB São Paulo/SP
1.5.4 | Filtro descartável, classe de filtragem G4 |  |  |  | un | 1 | 35 | 20 | 35 | 20 | 55 | N/I | N/I | 18% | 25 dias | FOB São Paulo/SP
1.5.5 | Tomada de ar externo com filtragem, registro e veneziana exterior |  |  |  | un | 1 | 1200 | 20 | 1200 | 20 | 1220 | N/I | 5% | 18% | 25 dias | FOB São Paulo/SP
1.5.6 | Veneziana de proteção exterior |  |  |  | un | 1 | 200 | 20 | 200 | 20 | 220 | N/I | 5% | 18% | 25 dias | FOB São Paulo/SP
1.6 | Rede de Dutos | [9 empty] | 6183.4 | [5 empty] | #REF!
1.6.1 | Chapa de aço galvanizado |  |  |  | kg | 200 | 28 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.6.2 | Suportes e miscelâneas (Barra atirantada, chumbadores, perfis, vedação) |  |  |  | vb | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.6.3 | Isolamento Térmico por manta de fibra |  |  |  | m² | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.6.4 | Lona Flexível |  |  |  | m | 1 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | 28.8 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.6.5 | Cola Vinil |  |  |  | un | 1 | 27.6 | 0 | 27.6 | 0 | 27.6 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.6.6 | Manta Asfáltica |  |  |  | m | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.7 | Tubulação Frigorígena de Cobre | [9 empty] | 2147.6 | [5 empty] | #REF!
1.7.1 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, linha de sucção |  |  |  | m | 20 | 76.13 | 0 | 1522.6 | 0 | 1522.6 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.7.2 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre rígido, linha de expansão |  |  |  | m | 20 | 31.25 | 0 | 625 | 0 | 625 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.7.3 | Luvas de expansão (cobre) |  |  |  | m | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.7.4 | Joelhos 90° (cobre) |  |  |  | m | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.7.5 | Joelhos 45° (cobre) |  |  |  | m | 0 | 7.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.7.6 | Conexões de tubulação flexível |  |  |  | un | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.8 | Isolamento Térmico Elastomérico | [9 empty] | 528.42 | [5 empty] | #REF!
1.8.1 | Fornecimento de isolamento térmico elastomérico para tubulação de cobre, linha de sucção |  |  |  | m | 20 | 18.216 | 0 | 364.32 | 0 | 364.32 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.8.2 | Fornecimento de isolamento térmico elastomérico para tubulação de cobre, linha de expansão |  |  |  | m | 20 | 7.68 | 0 | 153.6 | 0 | 153.6 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.8.3 | Fita PVC para acabamento e proteção (rolo de 10 metros) |  |  |  | m | 20 | 0.525 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.9 | Infraestrutura de Drenagem | [9 empty] | 346.032 | [5 empty] | #REF!
1.9.1 | Tubo PVC 3/4" |  |  |  | m | 18 | 15.16 | 0 | 272.88 | 0 | 272.88 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.9.2 | Joelhos 90 (Rosca) |  |  |  | m | 12 | 5.5 | 0 | 66 | 0 | 66 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.9.3 | Fita veda rosca |  |  |  | m | 20 | 0.3576 | 0 | 7.152 | 0 | 7.152 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.10 | Instalações Elétricas | [9 empty] | 1081.6 | [5 empty] | #REF!
1.10.1 | Fornecimento de cabos elétricos. |  |  |  | m | 40 | 27.04 | 0 | 1081.6 | 0 | 1081.6 | N/I | N/I | N/I | IMED | N/I
1.11 | Carga de Gás | [9 empty] | 673.556 | [5 empty] | #REF!
1.11.1 | Garrafas de Gás Refrigerante R410A |  |  |  | un | 1 | 673.556 | 0 | 673.556 | 0 | 673.556 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.12 | Suportes e miscelâneas (Suportes, fixação) | [9 empty] | 331.6104 | [5 empty] | #REF!
1.12.1 | Suportação dos equipamentos, mão francesa, bases (Wall Mounted) |  |  |  | un | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.12.2 | Suportação dos equipamentos, mão francesa, bases (Split Branco) |  |  |  | un | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.12.3 | Suportação dos equipamentos, mão francesa, bases (Ventilador de Pressurização) |  |  |  | un | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.12.4 | Abraçadeiras do tipo U |  |  |  | un | 5 | 4.788 | 0 | 23.94 | 0 | 23.94 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.12.5 | Abraçadeiras do tipo Cunha |  |  |  | un | 18 | 11.988 | 0 | 215.784 | 0 | 215.784 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.12.6 | Abraçadeiras de Nylon |  |  |  | un | 18 | 0.3048 | 0 | 5.4864 | 0 | 5.4864 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.12.7 | Calços de borracha |  |  |  | un | 12 | 7.2 | 0 | 86.4 | 0 | 86.4 | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I
1.13 | Verba ACSA | [9 empty] | 2 | [5 empty] | #REF!
1.13.1 | Execução de serviços relacionados à disciplica HVAC, movimentação de cargas, estocagem, entre outros. |  |  |  | un | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.14 | Start-up / Comissionamento | [9 empty] | 1400 | [5 empty] | #REF!
1.14.1 | Custo de mobilização de pessoal especializado para Start-up dos equipamentos Wall Mounted |  |  |  | dia | 1 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.15 | Engenharia do Sistema | [9 empty] | 6130 | [5 empty] | #REF!
1.15.1 | Projeto e supervisão do sistema de climatização e ventilação |  |  |  | un | 1 | 0 | 6130 | 0 | 6130 | 6130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SUBTOTAL (PREÇO DE CUSTO) | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
BDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | [8 empty] | LL (%) | #REF! | #REF! | Obs.: Valor global com material incluso
IMPOSTO | [8 empty] | NF | 18% | #REF!
TOTAL DE VENDA | [8 empty] | BDI | 35% | #REF!
SUBTOTAL (PREÇO DE CUSTO, EXCETO EQUIPAMENTOS) | [8 empty] | - | - | #REF! | Obs.: Valor global com faturamento direto dos equipamentos.
BDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) | [8 empty] | LL (%) | #REF! | #REF!
IMPOSTO | [8 empty] | NF | 18% | #REF!
TOTAL DE VENDA (EQUIPAMENTOS FATURADOS DIRETAMENTE) | [8 empty] | BDI | 35% | #REF!
[39 empty] | tubulação de cobre | kg/m
[17 empty] | PREÇO GLOBAL WALL MOUNTED TIPO 1 (PREÇO TABELADO TOSI) | [10 empty] | TABELA DE OPCIONAIS (WALL MOUNTED E SPLIT SYSTEM) | [7 empty] | TOTAL FINAL
[17 empty] | CAPACIDADE | ALIMENT | TRATAM | DAMPER | AUTOM | CONDEN | VENT | (futuro) | GLOBAL | [13 empty] | 0.5 | 0.392
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | PARCIAL ALIMENTAÇÃO = |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 0.75 | 0.644
[28 empty] | Alimentação 220V/1F; |  |  | 3 |  |  |  |  | Wall Mounted |  | #REF! | 1 | 1
[17 empty] | PREÇO GLOBAL SPLIT SYSTEM (PREÇO TABELADO TOSI) | [10 empty] | Alimentação 220V/3F; |  |  | 4 |  |  |  |  | Split System |  | #REF! | 1.1/4 | 1.318
[17 empty] | CAPACIDADE | ALIMENT | TRATAM | COND VARIA PROPORCIONAL | AUTOM | CONDEN | VENT | (futuro) | GLOBAL |  |  | Alimentação 380V/1F; |  |  | 5 |  |  |  |  | Split Simples |  |  | 1.1/2 | 1.593
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | Alimentação 380V/3F; |  |  | 6 |  |  |  |  | Roof Top |  |  | 2 | 2.206
[28 empty] | Alimentação 440V/3F; |  |  | 7
PREÇO GLOBAL SPLIT SIMPLES (LINHA BRANCA, PREÇO STRAR)
[17 empty] | CAPACIDADE | ALIMENT | TRATAM | MÃO OBR | AUTOM | CONDEN | VENT | (futuro) | GLOBAL |  |  | PARCIAL TRATAMENTO = |  |  |  |  | #REF!
[17 empty] | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | tratamento GoldFin; |  |  | 8
[28 empty] | tratamento Anticorrosivo; |  |  | 9
[17 empty] | PREÇO GLOBAL WALL MOUNTED TIPO 1 (PREÇO TABELADO TOSI) | [10 empty] | GoldFin e Anticorrosivo; |  |  | 10
[17 empty] | CAPACIDADE | ALIMENT | TRATAM | DAMPER | AUTOM | CONDEN | VENT | (futuro) | GLOBAL |  |  | - |  |  | 11
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[28 empty] | PARCIAL DAMPER = |  |  |  |  | #REF!
[17 empty] | PREÇO GLOBAL WALL MOUNTED TIPO 1 (PREÇO TABELADO TOSI) | [10 empty] | com Damper de TAE; |  |  | 12
[17 empty] | CAPACIDADE | ALIMENT | TRATAM | DAMPER | AUTOM | CONDEN | VENT | (futuro) | GLOBAL |  |  | - |  |  | 13
[17 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
[28 empty] | PARCIAL AUTOMAÇÃO = |  |  |  |  | #REF!
[17 empty] | PREÇO GLOBAL WALL MOUNTED TIPO 1 (PREÇO TABELADO TOSI) | [10 empty] | com controle microprocessado; |  |  | 14
[17 empty] | CAPACIDADE | ALIMENT | TRATAM | DAMPER | AUTOM | CONDEN | VENT | (futuro) | GLOBAL |  |  | - |  |  | 15
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[28 empty] | PARCIAL CONTROLE DE CONDENSAÇÃO = |  |  |  |  | #REF!
[17 empty] | PREÇO GLOBAL WALL MOUNTED TIPO 1 (PREÇO TABELADO TOSI) | [10 empty] | controle de condensação; |  |  | 16
[17 empty] | CAPACIDADE | ALIMENT | TRATAM | DAMPER | AUTOM | CONDEN | VENT | (futuro) | GLOBAL |  |  | controle de condensação com variação proporcional do ventilador; |  |  | 17
[17 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! |  |  | - |  |  | 18
[17 empty] | INPUTS | [10 empty] | PARCIAIS VENTILADORES = |  |  |  |  | #REF!
[17 empty] | AR CONDICIONADO | Wall Mounted | Split System | Split Simples | Roof Top | [6 empty] | ventilador Sirocco; |  |  | 19
[17 empty] | VENTILADORES | Caixa Pressurizadora | Ventilador Centrífugo | Ventilador Axial | Exaustor Centrífugo | Exaustor Axial | [5 empty] | ventilador Radial EC; |  |  | 20
[17 empty] | ACESSÓRIOS | Veneziana | Grelha | Tomada de Ar e Filtragem | Registro de Vazão | [6 empty] | - |  |  | 21
[17 empty] | TUBULAÇÕES | 1.1/8" | 1" | 7/8" | 3/4" | 5/8" | 1/2" | 3/8" | 1/4"
[17 empty] | GÁS REFRIGERANTE | R-410A | R-407C | R-22
TABELA CAPACIDADE X CUSTO BASE E OPCIONAIS WALL MOUNTED
[17 empty] | Coluna 1 | Preço Base WM | Alimentação 220V/1F; | Alimentação 220V/3F; | Alimentação 380V/1F; | Alimentação 380V/3F; | Alimentação 440V/3F; | Automação Embarcada | Damper Ext. 1 Manual | GoldFin e Anticorrosivo; | - | com Damper de TAE; | - | com controle microprocessado; | - | controle de condensação; | controle de condensação com variação proporcional do ventilador; | - | ventilador Sirocco; | ventilador Radial EC; | -
Capacidade 7.000 BTU/h
Capacidade 9.000 BTU/h
Capacidade 12.000 BTU/h
Capacidade 18.000 BTU/h
Capacidade 24.000 BTU/h
Capacidade 36.000 BTU/h
Capacidade 48.000 BTU/h
Capacidade 60.000 BTU/h
Capacidade 80.000 BTU/h
[17 empty] | Capacidade 1 TR | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1980 | 1980 | 2574 | 0 | 3500 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 610 | 0 | 220 | 1200 | 0
[17 empty] | Capacidade 2 TR | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2100 | 2100 | 2730 | 0 | 3500 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 610 | 0 | 240 | 1200 | 0
[17 empty] | Capacidade 3 TR | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2450 | 2450 | 3185 | 0 | 3500 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 610 | 0 | 290 | 1200 | 0
[17 empty] | Capacidade 4 TR | 27390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2450 | 2450 | 3185 | 0 | 3500 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 610 | 0 | 350 | 1600 | 0
[17 empty] | Capacidade 5 TR | 29516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2450 | 2450 | 3185 | 0 | 3500 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 450 | 4900 | 0
[17 empty] | Capacidade 7,5 TR | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2900 | 2900 | 3770 | 0 | 3500 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 620 | 4900 | 0
[17 empty] | Capacidade 10 TR | 49600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 4300 | 4300 | 5590 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 750 | 5200 | 0
[17 empty] | Capacidade 12,5 TR | 62300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 4900 | 4900 | 6370 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 750 | 6800 | 0
[17 empty] | Capacidade 15 TR | 83180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 4900 | 4900 | 6370 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 890 | 8900 | 0
[17 empty] | Capacidade 20 TR | 102350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 5800 | 5800 | 7540 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 890 | 8900 | 0
[17 empty] | Capacidade 25 TR | 122200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 5800 | 5800 | 7540 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 890 | 8900 | 0
[17 empty] | Capacidade 30 TR | 141700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 6100 | 6100 | 7930 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 1600 | 9900 | 0
[17 empty] | Capacidade 35 TR | -
[17 empty] | Capacidade 40 TR | -
[17 empty] | Capacidade 45 TR | -
[17 empty] | Capacidade 50 TR | -
[17 empty] | Capacidade 55TR | -
[17 empty] | Capacidade 60 TR | -
[17 empty] | Capacidade 65 TR | -
[17 empty] | Capacidade 70 TR | -
TABELA CAPACIDADE X CUSTO BASE E OPCIONAIS SPLIT SYSTEM
[17 empty] | Coluna 1 | Preço Base SSTA | Alimentação 220V/1F; | Alimentação 220V/3F; | Alimentação 380V/1F; | Alimentação 380V/3F; | Alimentação 440V/3F; | tratamento especial para ambiente salino (GoldFin); | tratamento Anticorrosivo; | GoldFin e Anticorrosivo; | - | com Damper de TAE; | - | com controle microprocessado; | - | controle de condensação; | controle de condensação com variação proporcional do ventilador; | - | ventilador Sirocco; |  | -
Capacidade 7.000 BTU/h
Capacidade 9.000 BTU/h
Capacidade 12.000 BTU/h
Capacidade 18.000 BTU/h
Capacidade 24.000 BTU/h
Capacidade 36.000 BTU/h
Capacidade 48.000 BTU/h
Capacidade 60.000 BTU/h
Capacidade 80.000 BTU/h
Capacidade 1 TR
[17 empty] | Capacidade 2 TR | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2450 | 2100 | 2730 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 490 | 2400 | 0 | 270
[17 empty] | Capacidade 3 TR | 8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2450 | 2450 | 3185 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 490 | 2400 | 0 | 270
[17 empty] | Capacidade 4 TR | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2450 | 3185 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
[17 empty] | Capacidade 5 TR | 11480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2450 | 2450 | 3185 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 490 | 2400 | 0 | 290
[17 empty] | Capacidade 7,5 TR | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2900 | 2900 | 3770 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 490 | 2900 | 0 | 290
[17 empty] | Capacidade 10 TR | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4300 | 4300 | 5590 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 1800 | 5100 | 0 | 310
[17 empty] | Capacidade 12,5 TR | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4900 | 4900 | 6370 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 1800 | 5100 | 0 | 310
[17 empty] | Capacidade 15 TR | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4900 | 4900 | 6370 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 1800 | 5400 | 0 | 410
[17 empty] | Capacidade 20 TR | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 5800 | 5800 | 7540 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 1800 | 5600 | 0 | 590
[17 empty] | Capacidade 25 TR | 45900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 5800 | 5800 | 7540 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 1800 | 5600 | 0 | 590
[17 empty] | Capacidade 30 TR | 52990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 5800 | 6100 | 7930 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 1800 | 5600 | 0 | 610
[17 empty] | Capacidade 35 TR | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 5800 | 6100 | 7930 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 1800 | 5600 | 0 | 610
[17 empty] | Capacidade 40 TR | 73200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 5800 | 6100 | 7930 | 0 | 0 | 2890 | 2890 | 0 | 1800 | 5600 | 0 | 610
Capacidade 45 TR
[17 empty] | Capacidade 50 TR | -
[17 empty] | Capacidade 55TR | -
[17 empty] | Capacidade 60 TR | -
[17 empty] | Capacidade 65 TR | -
[17 empty] | Capacidade 70 TR | -
TABELA CAPACIDADE X CUSTO BASE E OPCIONAIS SPLIT SIMPLES (LINHA BRANCA)
[17 empty] | Coluna 1 | Preço Base PT | Alimentação 220V/1F; | Alimentação 220V/3F; | Alimentação 380V/1F; | Alimentação 380V/3F; | - | tratamento especial para ambiente salino (GoldFin); | Inversor de frequência | Serpentina de Cobre | Serpentina de Alumínio | Mão de Obra | - | com controle microprocessado; | - | - | - | - | - |  | -
[17 empty] | Capacidade 7.000 BTU/h | 1100 | [9 empty] | 1000
[17 empty] | Capacidade 9.000 BTU/h | 1100 | [9 empty] | 1000
[17 empty] | Capacidade 12.000 BTU/h | 1300 | [9 empty] | 1000
[17 empty] | Capacidade 18.000 BTU/h | 2200 | [9 empty] | 1000
[17 empty] | Capacidade 24.000 BTU/h | 2400 | [9 empty] | 1200
[17 empty] | Capacidade 36.000 BTU/h | 5650 | [9 empty] | 1600
[17 empty] | Capacidade 48.000 BTU/h | 6100 | [9 empty] | 1800
[17 empty] | Capacidade 60.000 BTU/h | 6500 | [9 empty] | 1800
[17 empty] | Capacidade 80.000 BTU/h | 7900 | [9 empty] | 2000
Capacidade 1 TR
Capacidade 2 TR
Capacidade 3 TR
Capacidade 4 TR
Capacidade 5 TR
Capacidade 7,5 TR
Capacidade 10 TR
Capacidade 12,5 TR
Capacidade 15 TR
Capacidade 20 TR
Capacidade 25 TR
Capacidade 30 TR
Capacidade 35 TR
Capacidade 40 TR
Capacidade 45 TR
[17 empty] | Capacidade 50 TR | -
[17 empty] | Capacidade 55TR | -
[17 empty] | Capacidade 60 TR | -
[17 empty] | Capacidade 65 TR | -
[17 empty] | Capacidade 70 TR | -
VALORES DE REFERÊNCIA
| REFERÊNCIA |  |  | VALORES USUAIS |  |  |  | OBS |  | VALOR
1 | VALOR GLOBAL / M2 |  |  | VALOR VARIA ENTRE X E Y |  |  |  | - |  | #REF!
2 | VALOR GLOBAL / TR |  |  | VALOR VARIA ENTRE X E Y |  |  |  | - |  | #REF!
3 | VALOR DE PROJETO / M2 |  |  | VALOR VARIA ENTRE X E Y |  |  |  | -
4 | VALOR DE PROJETO / TR |  |  | VALOR VARIA ENTRE X E Y |  |  |  | -
VALORES DE PROJETO | [16 empty] | Valor | Índice de Rem. Tab | Valor Obra | Hora Técnica | Aux
| Porcentagem de Obra | Metod. De Licitação | Planilha Abrava (até 300m²) | Média | Desconto IHM (20%) |  |  | Projeto com Imposto (17%) | [8 empty] | VR | IR | VO | HTL
1 | #REF! | #REF! | 5272 | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2 | [16 empty] | #REF! | 0.57 | #REF! | 90 | #REF!
3
4
[17 empty] | Custo Base da Instalação para cálculo de honorários: | 127575 | R$
[17 empty] | Custo Estimado da Instalação: | 70875 | R$
[17 empty] | Custo do Projeto: | 6848
[17 empty] | Custo do projeto ATÉ 3400 SM | 6848
[17 empty] | Custo do projeto ATÉ 56000 SM | 0
[19 empty] | Ordem | FD
[17 empty] | Instalação nova em edifício novo |  | 1 | 1
[17 empty] | Instalação nova em edifício existente |  | 2 | 1.15
[17 empty] | Retrofit c/ aproveitamento da instalação existente (total ou parcial) |  | 3 | 1.3
[17 empty] | Elaboração de planilha quantitativa / orçamento |  | 4 | 1.1
[17 empty] | Dificuldade específica - fornecer o valor de FD |  | 5
[17 empty] | Projetos com ceritificação |  | 6 | 1.5
[17 empty] | Custo Base da Instalação (SM) | % | Interpolação
[17 empty] | 100 | 5.44% | 5.28%
[17 empty] | 250 | 5.12% | 4.96%
[17 empty] | 475 | 4.8% | 4.64%
[17 empty] | 750 | 4.48% | 4.32%
[17 empty] | 1250 | 4.16% | 4%
[17 empty] | 1900 | 3.84% | 3.68%
[17 empty] | 3400 | 3.52% | 3.44%
[17 empty] | 5000 | 3.36% | 3.28%
[17 empty] | 7000 | 3.2% | 2.88%
[17 empty] | 14000 | 2.56% | 2.24%
[17 empty] | 28000 | 1.92% | 1.76%
[17 empty] | 56000 | 1.6% | 1.6%
[17 empty] | TIPOS DE INSTALAÇÃO |  | ORDEM | CUSTO (R$/TR)
[17 empty] | Expansão Direta (splitão, self-contained) |  | 1 | 4725
[17 empty] | Água Gelada |  | 2 | 7875
[17 empty] | VRF |  | 3 | 8925
Formulas:
VALIDADE = [DATA]+10
Note on A10: Seguir versão do projeto. Lembrar: Revisão UNION ≠ Versão de Documentos Se houver necessidade de alteração do orçamento sem alteração de projeto, adotar o seguinte procedimento: - Solicitar à coordenadora de projetos que altere todas as pranchas com a descrição do motivo da nova versão "sem alteração de projeto - acompanha alteração de orçamento" ou; - Disponibilizar documento no UNION que relate as versões válidas de cada serviço.
Note on G90: Matheus Pacheco: Verificar se há apenas uma capacidade típica para Mini-Split
Note on L123: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor a ser passado para a IHM
Note on J124: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Lucro Líquido = Total de venda - Impostos - Preço de custo
Note on K124: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: **Não Alterar** Lucro Líquido em % do Total de venda. Calculado automaticamente.
Note on K125: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Impostos pagos pela empresa. 18%
Note on K126: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Fator k em %. Exemplo: Fator k = 1,35 = 35%
Note on L126: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor em caso de obra ESI
Note on J129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Lucro Líquido = Total de venda - Impostos - Preço de custo

## CADASTRO EQUIPAMENTOS
CADASTRO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL | [11 empty] | 7.000BTU/h
Ambiente | Tipo | Capacidade | Alimentação | Aut. Embarcada | Damper Ext. | Ventilador | Controle de Cond. | Goldfin | Sensor Filtro Sujo | Resist. de Aquec. | Pintura Especial | 9.000 BTU/h
SALA DE PAINÉIS | Wall Mounted | 12,5TR | 440V/3F | SIM | 1 MANUAL | Sirocco | ON/OFF | SIM | SIM | NÃO | NÃO | 12.000 BTU/h
18.000 BTU/h
21.000 BTU/h
CADASTRO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO COMERCIAL | [11 empty] | 24.000 BTU/h
Ambiente | Tipo | Capacidade | Alimentação | Inverter | Frio/Quente | [6 empty] | 36.000BTU/h
SALA DE BT |  |  | 220V/1F | NÃO | NÃO | [6 empty] | 48.000 BTU/h
60.000BTU/h
80.000BTU/h
CADASTRO DE VENTILADOR OU EXAUSTOR
Ambiente | Tipo | Vazão | P.E.D | Alimentação | Opcionais
SALA DE BT |  |  |  | 220V/1F | CHUVA
CADASTRAR
CADASTRAR
CADASTRAR

## INDUSTRIAL
Ambiente | Tipo | Capacidade | Alimentação | Automação Embarcada | Damper Externo | Ventilador | Controle de Condensação | Tratamento Goldfin | Sensor de Filtro Sujo | Resistência de Aquecimento | Pintura Especial | AUX | AUX | Custo Item 1 | Custo Item 2 | Custo Item 3 | Custo Item 4 | Custo Item 5 | Custo Item 6 | Custo Item 7 | Custo Item 8 | Custo Item 9 | Custo Item 10 | Custo Item 11 | Custo Item 12 | Custo Item 13 | Preço Global | Info 1 | Info 2 | Info 3 | Info 4 | Info 5
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[12 empty] | ; ; | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Item 1
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Item 2
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Item 3
Note on F1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Item 4
Note on G1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Item 5
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Item 6
Note on I1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Item 7
Note on J1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Item 8
Note on K1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Item 9
Note on L1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Item 10
Note on O1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Custo Base
Note on P1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Automação Embarcada
Note on Q1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1 Damper Manual
Note on R1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2 Dampers Manuais
Note on S1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1 Damper com atuador on/off
Note on T1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2 dampers com atuadores on/off
Note on U1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ventilador Eletrônico
Note on V1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Controle de Condensação Proporcional
Note on W1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Controle de Condensação Proporcional
Note on X1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sensor de Filtro Sujo
Note on Y1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Resistência de Aquecimento

## CARGAS ELÉTRICAS
CARGAS ELÉTRICAS
#VALUE!
Item | TAG | DESCRIÇÃO | CARGA | TENSÃO | OBS
1 |  | SE-6210001
1.1 | UE-01 | Split System | 80,0kW | 480V/3F
1.2 | UE-02 | Split System | 80,0kW | 480V/3F
1.3 | PS-01 | Pressurizador Painéis | 1,8kW | 220V/1F
1.4 | PS-02 | Pressurizador Automação | 1,8kW | 220V/1F
1.5 | PS-03 | Pressurizador TIC | 1,8kW | 220V/1F
2 |  | SE-25412001
2.1 | UE-01 | Split System | 80,0kW | 480V/3F
2.2 | UE-02 | Split System | 80,0kW | 480V/3F
2.3 | PS-01 | Pressurizador Painéis | 1,8kW | 220V/1F
2.4 | PS-02 | Pressurizador Automação | 1,8kW | 220V/1F
2.5 | PS-03 | Pressurizador TIC | 1,8kW | 220V/1F
3 |  | SE-25412001 - DRIVES
3.1 | UE-03 | Split System (Futuro) | 80,0kW | 480V/3F
3.2 | UE-03 | Split System (Futuro) | 80,0kW | 480V/3F
3.3 | PS-01 | Pressurizador Drives | 1,8kW | 220V/1F

## AUX5-CUSTOS
Wall Mounted
FATOR DE CORREÇÃO | 1.06 | Preço Base | Aut. Embarcada | 1 Damper Manual | Umidificação | 1 Damper com atuador on/off | 2 Dampers com atuador on/off | Ventilador Eletrônico | Controle de Condensação Proporcional | Goldfin | Sensor de Filtro Sujo | Resistencia de Aquecimento | Pintura Especial | Chaparia em Inox | PIS/COFINS | IPI | ICMS | PRAZO | FRETE | PREÇO | Aut. Embarcada | 1 Damper Manual | Umidificação | 1 Damper com atuador on/off | 2 Dampers com atuador on/off | Ventilador Eletrônico | Controle de Condensação Proporcional | Goldfin | Sensor de Filtro Sujo | Resistencia de Aquecimento | Pintura Especial | Chaparia em Inox
Wall Mounted | 1TR | 26890 | 5300 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 4000 | 9300 | 1400 | 1100 | 2100 | 5500 | 13445 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 44660 | 5300 |  |  | 2070 |  | 0 | 9300 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Wall Mounted | 2TR | 28503.4 | 5300 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 4000 | 9300 | 1400 | 1100 | 2100 | 5500 | 14251.7 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 46273.4 | 5300 |  |  | 2070 |  | 0 | 9300 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Wall Mounted | 3TR | 34852.8 | 5300 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 4000 | 9300 | 1400 | 1100 | 2100 | 5500 | 17426.4 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 52622.8 | 5300 |  |  | 2070 |  | 0 | 9300 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Wall Mounted | 4TR | 42951.2 | 5300 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 4000 | 9300 | 1400 | 1100 | 2100 | 5500 | 21475.6 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 60721.2 | 5300 |  |  | 2070 |  | 0 | 9300 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Wall Mounted | 5TR | 44043 | 5300 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 4000 | 9300 | 1400 | 1100 | 2100 | 5500 | 22021.5 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 61813 | 5300 |  |  | 2070 |  | 0 | 9300 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Wall Mounted | 7,5TR | 48283 | 5300 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 4000 | 9300 | 1400 | 1100 | 2100 | 5500 | 24141.5 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 66053 | 5300 |  |  | 2070 |  | 0 | 9300 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Wall Mounted | 10TR | 63788.68 | 5300 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 4000 | 9300 | 1400 | 1100 | 3300 | 6500 | 31894.34 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 81558.68 | 5300 |  |  | 2070 |  | 0 | 9300 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Wall Mounted | 12,5TR | 77931.2 | 5300 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 4000 | 9300 | 1400 | 1100 | 3300 | 6500 | 38965.6 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 95701.2 | 5300 |  |  | 2070 |  | 0 | 9300 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Wall Mounted | 15TR | 85729.62 | 0 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 4000 | 4000 | 1400 | 1100 | 3300 | 6500 | 42864.81 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 92899.62 | 0 |  |  | 2070 |  | 0 | 4000 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Wall Mounted | 20TR | 108787.8 | 0 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 8000 | 8000 | 1400 | 1100 | 4500 | 7500 | 54393.9 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 119957.8 | 0 |  |  | 2070 |  | 0 | 8000 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Wall Mounted | 25TR | 125451 | 0 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 8000 | 8000 | 1400 | 1100 | 4500 | 7500 | 62725.5 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 136621 | 0 |  |  | 2070 |  | 0 | 8000 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
Wall Mounted | 30TR | 141800 | 0 | 200 | 9200 | 2070 | 11600 | 8000 | 8000 | 1400 | 1100 | 4500 | 7500 | 70900 | INCL | ISENTO | 12% ICMS | 45 a 60 dias | FOB/Cabreúva/SP | 152970 | 0 |  |  | 2070 |  | 0 | 8000 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
|  | Preço Base | Aut. Embarcada | 1 Damper Manual | 2 Dampers Manuais | 1 Damper com atuador on/off | 2 Dampers com atuador on/off | Ventilador Eletrônico | Controle de Condensação Proporcional | Goldfin | Sensor de Filtro Sujo | Resistencia de Aquecimento | Pintura Especial | Chaparia em Inox | PIS/COFINS | IPI | ICMS | PRAZO | FRETE
Split System | 1TR
Split System | 2TR | 7900
Split System | 3TR | 8945
Split System | 4TR | -
Split System | 5TR | 11480
Split System | 7,5TR | 14200
Split System | 10TR | 20100
Split System | 12,5TR | 22700
Split System | 15TR | 25200
Split System | 20TR | 38900
Split System | 25TR | 45900
Split System | 30TR | 52990
Split System | 35TR | 62500
Split System | 40TR | 73200
Split System | 45TR
Split System | 50TR
Split System | 55TR
Split System | 60TR
|  | Preço Base | Aut. Embarcada | 1 Damper Manual | 2 Dampers Manuais | 1 Damper com atuador on/off | 2 Dampers com atuador on/off | Ventilador Eletrônico | Controle de Condensação Proporcional | Goldfin | Sensor de Filtro Sujo | Resistencia de Aquecimento | Pintura Especial | Chaparia em Inox | PIS/COFINS | IPI | ICMS | PRAZO | FRETE
Self Contained | 1TR
Self Contained | 2TR | 11850
Self Contained | 3TR | 13417.5
Self Contained | 4TR | -
Self Contained | 5TR | 17220
Self Contained | 7,5TR | 21300
Self Contained | 10TR | 30150
Self Contained | 12,5TR | 34050
Self Contained | 15TR | 37800
Self Contained | 20TR | 58350
Self Contained | 25TR | 68850
Self Contained | 30TR | 79485
Self Contained | 35TR | 93750
Self Contained | 40TR | 109800
Self Contained | 45TR
Self Contained | 50TR
Self Contained | 55TR
Self Contained | 60TR
|  | Preço Base | Inverter | Quente/Frio | Inverter e Quente/Frio | Mão de Obra de Instalação | [8 empty] | PIS/COFINS | IPI | ICMS | PRAZO | FRETE
Split Piso-Teto | 18.000BTU/h |  |  |  |  | 1200
Split Piso-Teto | 21.000BTU/h |  |  |  |  | 1200
Split Piso-Teto | 24.000BTU/h | 4600 | 6532 |  |  | 1300
Split Piso-Teto | 30.000BTU/h | 5850 | 8307 |  |  | 1400
Split Piso-Teto | 36.000BTU/h | 6700 | 8950 | 8200 |  | 1500
Split Piso-Teto | 48.000BTU/h | 7900 | 11350 | 9470 |  | 1600
Split Piso-Teto | 60.000BTU/h | 8600 | 11610 | 10250 |  | 1700
Split Piso-Teto | 70.000BTU/h | 10550
Split Piso-Teto | 80.000BTU/h | 10200 | 13770 |  |  | 1800
|  | Preço Base | Inverter | Quente/Frio | Inverter e Quente/Frio | Mão de Obra de Instalação | [8 empty] | PIS/COFINS | IPI | ICMS | PRAZO | FRETE
Split Hi-Wall | 7.000BTU/h |  |  |  |  | 800
Split Hi-Wall | 9.000BTU/h | 1550 | 1900 | 1750 | 2100 | 850
Split Hi-Wall | 12.000BTU/h | 1950 | 2100 | 2100 | 2300 | 900
Split Hi-Wall | 18.000BTU/h | 2700 | 3200 | 2880 | 3500 | 950
Split Hi-Wall | 21.000BTU/h | 2700 | 3400 | 3100 | 3650 | 1000
Split Hi-Wall | 24.000BTU/h | 3450 | 3400 | 3550 | 3967.5 | 1200
Split Hi-Wall | 30.000BTU/h | 6000 | 6350 | 5500 | 7175 | 1300
|  | Preço Base | Inverter | Quente/Frio | Inverter e Quente/Frio | [9 empty] | PIS/COFINS | IPI | ICMS | PRAZO | FRETE
ACJ | 7.000BTU/h | 1800 |  | 1550
ACJ | 9.000BTU/h | 1800 |  | 2000
ACJ | 12.000BTU/h | 2100 |  | 2250
ACJ | 18.000BTU/h | 3850 |  | 4150
ACJ | 21.000BTU/h | 3850 |  | 4150
ACJ | 27.000BTU/h | 4700 |  | 5100
|  | Preço Base | com 10mmCA | com 15mmCA | com 20mmCA | Grade de Proteção | Proteção de Chuva | Damper de Sobrepressão | Modelo Referência para 5mmCA | Potência para 5mmCA |  |  |  |  | PIS/COFINS | IPI | ICMS | PRAZO | FRETE
Tubo Axial | 1400m³/h | 2400 | 0 | 0 |  | 130 | 250 |  | VA-400 | 0,5CV
Tubo Axial | 2200m³/h | 2300 | 0 | 0 |  | 130 | 250 |  | VA-300 | 0,16CV
Tubo Axial | 3100m³/h | [7 empty] | VA-400 | 0,16CV
Tubo Axial | 3400m³/h | [7 empty] | VA-300 | 0,5CV
Tubo Axial | 3600m³/h | [7 empty] | VA-350 | 0,25CV
Tubo Axial | 4900m³/h | [7 empty] | VA-450 | 0,25CV
Tubo Axial | 5500m³/h | [7 empty] | VA-400 | 0,5CV
Tubo Axial | 6200m³/h | [7 empty] | VA-350 | 1,0CV
Tubo Axial | 6800m³/h | 5100 | [6 empty] | VA-450 | 0,75CV
Tubo Axial | 8400m³/h | [7 empty] | VA-400 | 2,0CV
Tubo Axial | 9100m³/h | 5750 | [6 empty] | VA-550 | 0,75CV
Tubo Axial | 10100m³/h | [7 empty] | VA-500 | 1,0CV
Tubo Axial | 11500m³/h | [7 empty] | VA-600 | 1,0CV
Tubo Axial | 12500m³/h | 7100 | [6 empty] | VA-650 | 1,0CV
Tubo Axial | 14300m³/h | [7 empty] | VA-550 | 2,0CV
Tubo Axial | 15900m³/h | [7 empty] | VA-450 | 5,0CV
Tubo Axial | 18200m³/h | [7 empty] | VA-700 | 1,5CV
Tubo Axial | 18600m³/h | [7 empty] | VA-600 | 3,0CV
Tubo Axial | 22800m³/h | [7 empty] | VA-650 | 4,0CV
Tubo Axial | 24800m³/h | 9800 | [6 empty] | VA-800 | 2,0CV
Tubo Axial | 25500m³/h | [7 empty] | VA-700 | 5,0CV
Tubo Axial | 36100m³/h | 11200 | [6 empty] | VA-900 | 3,0CV
Tubo Axial | 38800m³/h | 13900 | [6 empty] | VA-1000 | 4,0CV
Tubo Axial | 39800m³/h | [7 empty] | VA-800 | 7,5CV
Tubo Axial | 47800m³/h | [7 empty] | VA-1100 | 5,0CV
Tubo Axial | 52100m³/h | [7 empty] | VA-900 | 10,0CV
Tubo Axial | 55800m³/h | [7 empty] | VA-1200 | 7,5CV
Tubo Axial | 61500m³/h | [7 empty] | VA-1000 | 12,5CV
|  | Preço Base | com 10mmCA | com 15mmCA | com 20mmCA | [9 empty] | PIS/COFINS | IPI | ICMS | PRAZO | FRETE
Caixa de Ventilação | 500m³/h | 2500
Caixa de Ventilação | 750m³/h | 2800
Caixa de Ventilação | 1000m³/h | 2900
Caixa de Ventilação | 1200m³/h | 2900
Caixa de Ventilação | 1500m³/h | 3000
Caixa de Ventilação | 2000m³/h | 3100
Caixa de Ventilação | 2500m³/h | 3200
Caixa de Ventilação | 3000m³/h
Caixa de Ventilação | 3500m³/h
Caixa de Ventilação | 4000m³/h
Caixa de Ventilação | 4500m³/h
Caixa de Ventilação | 5000m³/h
Caixa de Ventilação | 6000m³/h
Caixa de Ventilação | 7000m³/h
|  | Preço Base | com 10mmCA | com 15mmCA | com 20mmCA | [9 empty] | PIS/COFINS | IPI | ICMS | PRAZO | FRETE
Filtro Cartucho | 2000m³/h | 17200
Filtro Cartucho | 4200m³/h | 28400
|  | Preço Base | com 10mmCA | com 15mmCA | com 20mmCA | [9 empty] | PIS/COFINS | IPI | ICMS | PRAZO | FRETE
Centrífugo | 1500m³/h | 3900 | 0 | 0 | 0
Centrífugo | 30000m³/h | 28700 | 0 | 0 | 0
|  | Preço Base | com 10mmCA | com 15mmCA | com 20mmCA | [9 empty] | PIS/COFINS | IPI | ICMS | PRAZO | FRETE
Gabinetes Inline | 1000m³/h | 2300 | 0 | 0 | 0
FH 150 G4 | 300m³/h | 1500
FH 200 G4+F5 | 700m³/h
FH 250 G4+F5 | 900m³/h | 2350
FH 315 G4+F5 | 1200m³/h | 2500
FH 355 G4+F5 | 1200m³/h | 3000
FH 400 G4+F5 | 1800m³/h | 3900
Kg cobre |  | 99
Metro isolante 1.1/8 |  | 41.73
Metro isolante 5/8 |  | 29.1
Kg Gás R-410A |  | 43.8774
Metro tubo PVC 3/4" |  | 15.16
Metro tubo PVC 1" |  | 19.2
Metro Barra Roscada 3/8" |  | 23.65
Chumbador 3/8" por 2.1/2" |  | 2.88
Note on D57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preço não encontrado, valor estimado
Note on D58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preço não encontrado, valor estimado.
Note on D61: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preço não encontrado, valor estimado
Note on D63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preço não encontrado, valor estimado
Note on D69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preço não encontrado, valor do 24.000
Note on F69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preço não encontrado, valor do 24.000
Note on C71: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preço não encontrado, valor estimado
Note on C73: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preço não encontrado, valor do 9.000
Note on C76: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preço não encontrado, valor do 21.000
Note on E76: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Preço não encontrado, valor do 21.000
Note on A128: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Limit Load, pressão 40 mmCA, 15CV, 220V/380V, acionamento direto. 13/10/2022, Aeroville
Note on A130: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sicflux FH 250

## LM
LISTA DE MATERIAIS
|  |  | Cliente: | #REF! | Informações Adicionais: ALTERAR O STATUS CONFORME EFETUAR A COMPRA
|  |  | Obra: | #REF! | #REF!
|  |  | Objeto: | #REF!
|  |  | Alteração: | 2025-10-28 13:45
|  |  | Número: | #REF!
|  |  | Aprov.: |  | #REF!
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO |  | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  |  |  | DATA |  | VERIFICADO |  | VERIFICADO |  | APROVADO
A |  | Lista de Materiais |  |  |  | 2025-10-28 |  | MPHG |  | - |  | -
B
STATUS | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | UNID. | QUANT. | FORNECEDOR |  | CONTATO |  | OBSERVAÇÕES | REV | N° AF | ENTREGA | STATUS
-1 | 1 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | [13 empty] | ERRO
-1 | 1.1 | Equipamentos | [13 empty] | ERRO
1.2 | 1.1.1 | Fornecimento de unidade condicionadora de ar do tipo Wall Mounted com tratamento GoldFin para ambiente salino, alto fator de calor sensível e precisão, capacidade 20 TR, 440/3/60, R-407C, modelo TWME204FAXXXXFPAUXXX, fabricante Tosi. |  |  |  | un | 4 | Tosi Indústria e Comércio LTDA, Cabreúva/SP |  | Heron Oliveira (11) 97554-2000 |  | heron.oliveira@industriastosi.com.br |  |  |  | EM PROCESSO
-1 | 1.1.2 | Fornecimento de unidade condicionadora de ar do tipo Split Piso-Teto, capacidade 80.000 BTU/h, 380/3/60, R-410A, modelo 42LQL080515KC + K42LC5WC + 38CCL090235MC, fabricante Carrier. |  |  |  | un | 2 | Frigelar Belo Horizonte/MG |  | Frederico Rosa (31) 3078-8905 |  | fredericorosa@frigelar.com.br |  |  |  | -
1.2 | 1.1.3 | Fornecimento de ventilador centrífugo com filtro cartucho, sistema com limpeza automática. Ponto de operação: vazão 1.821 m³/h, pressão estática 52,7 mmCA, modelo Filtro Cartucho (2.000 m³/h), 1CV, 440/3/60, fabricante Aeroville. |  |  |  | un | 1 | Aeroville Ventilação Industrial Joinville/SC |  | Danilo Steffen (47) 3419-0004 (47) 98417-1907 |  | comercial@aeroville.com.br |  |  |  | EM PROCESSO
1.2 | 1.1.4 | Fornecimento de ventilador axial, vazão de 23.000 m³/h, pressão estática 5mmCA, 1,5CV, para ventilação da baia de transformadores. Modelo de referência EP/83, fabricante Brasfaiber. |  |  |  | un | 4 | Brasfaiber Itaquaquecetuba/SP |  | Tiago Perez (11) 4648-8241 |  | vendas@brasfaiber.com.br |  |  |  | EM PROCESSO
1.2 | 1.1.5 | Fornecimento de ventilador axial, vazão de 11.200 m³/h, pressão estática 5mmCA, 0,75CV, para ventilação da baia de transformadores. Modelo de referência EP/63, fabricante Brasfaiber. |  |  |  | un | 2 | Brasfaiber Itaquaquecetuba/SP |  | Tiago Perez (11) 4648-8241 |  | vendas@brasfaiber.com.br |  |  |  | EM PROCESSO
-1 | 1.1.6 | Fornecimento de ventilador axial, vazão de 1.404 m³/h, pressão estática 32mmCA, para ventilação e exaustão da sala de baterias. Modelo de referência RAX2CD, fabricante Ventisilva. |  |  |  | un | 2 | Metalúrgica Ventisilva LTDA São Paulo/SP |  | Rogério Lamas (31) 3375-2858 (31) 99822-1977 (31) 998221801 |  | lamascr@gmail.com |  |  |  | -
-1 | 1.1.7 | Fornecimento de painéis de alimentação, programadores, sensores e qualquer outro componente não pertencente ao projeto do sistema de VAC, mas essencial para o correto funcionamento, responsabilidade IHM |  |  |  | vb | - | - |  | - | [5 empty] | -
-1 | 1.2 | Acessórios de Difusão e Controle de Ar | [13 empty] | ERRO
-1 | 1.2.1 | Fornecimento de grelhas de insuflamento, modelo AT-DG (com registro), tamanho 625 x 165mm, fabricante Trox |  |  |  | un | 1 | Tosi Indústria e Comércio LTDA, Cabreúva/SP |  | Helen Montoia (11) 3643-0433 |  | helen.montoia@industriastosi.com.br |  |  |  | -
-1 | 1.2.2 | Fornecimento de grelhas de insuflamento, modelo AT-DG (com registro), tamanho 325 x 225mm, fabricante Trox |  |  |  | un | 2 | Tosi Indústria e Comércio LTDA, Cabreúva/SP |  | Helen Montoia (11) 3643-0433 |  | helen.montoia@industriastosi.com.br |  |  |  | -
-1 | 1.2.3 | Fornecimento de registro de vazão, modelo RL-B, tamanho 700 x 205mm, fabricante Trox |  |  |  | un | 1 | Tosi Indústria e Comércio LTDA, Cabreúva/SP |  | Helen Montoia (11) 3643-0433 |  | helen.montoia@industriastosi.com.br |  |  |  | -
-1 | 1.2.4 | Fornecimento de tomada de ar externo (TAE), modelo VDF-711, com veneziana AWK inclusa, tamanho 397 x 397mm, fabricante Trox |  |  |  | un | 1 | Tosi Indústria e Comércio LTDA, Cabreúva/SP |  | Helen Montoia (11) 3643-0433 |  | helen.montoia@industriastosi.com.br |  |  |  | -
-1 | 1.2.5 | Fornecimento de veneziana de proteção externa, modelo AWK, tamanho 397 x 397 mm, fabricante Trox. |  |  |  | un | 1 | Tosi Indústria e Comércio LTDA, Cabreúva/SP |  | Helen Montoia (11) 3643-0433 |  | helen.montoia@industriastosi.com.br |  |  |  | -
-1 | 1.2.6 | Fornecimento de veneziana aletada para vazão de ar quente, área livre: 2,00 m², fabricação Acsa |  |  |  | un | 2 | ACSA |  | - |  | - |  |  |  | -
-1 | 1.2.7 | Fornecimento de veneziana aletada para vazão de ar quente, área livre: 1,88 m², fabricação Acsa |  |  |  | un | 6 | ACSA |  | - |  | - |  |  |  | -
-1 | 1.2.8 | Fornecimento de veneziana aletada para vazão de ar quente, área livre: 1,20 m², fabricação Acsa |  |  |  | un | 2 | ACSA |  | - |  | - |  |  |  | -
-1 | 1.2.8 | Fornecimento de lona flexível, tamanho 70 x 100 x 70 mm x 25m, fabricante Rocktec. |  |  |  | un | 1 | Rocktec Isolantes Térmicos, São Paulo/SP |  | Vendas (11) 5670-5555 |  | vendas@rocktec.com.br |  |  |  | -
-1 | 1.3 | Suportes, fixação e proteções | [13 empty] | ERRO
-1 | 1.3.1 | Fornecimento de grade de proteção de ventilador, fabricação Acsa |  |  |  | un | 2 | ACSA |  | - | [5 empty] | -
-1 | 1.3.2 | Fornecimento de mão francesa para suportação do Wall Mounted, fabricação Acsa |  |  |  | un | 4 | ACSA |  | - | [5 empty] | -
-1 | 1.3.3 | Fornecimento de suporte para torre de ventilação com filtragem, fabricação Acsa |  |  |  | un | 1 | ACSA |  | - | [5 empty] | -
-1 | 1.3.4 | Fornecimento de suportes para equipamentos Split Piso-Teto, evaporadoras e condensadoras, fabricação Acsa |  |  |  | un | 4 | ACSA |  | - | [5 empty] | -
CÁLCULO DE INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA
Bitola L.S. | Bitola L.L. | Espessura | Tag. | Comp. Interligação | N° Circ. | N° Curvas | C.E. Curva | Total Tubulação de Cobre |  |  |  | Total Cabos Elétricos |  |  |  | Status
[8 empty] | L.S. (m) | L.S. (kg) | L.L. (m) | L.L (kg)
|  | 0,80mm | UE-01 | 20 | 3 | 20 | 0.3 | 66 |  | 66

## AUX-CARGA ESTIMADA
Objeto | Área (m²) | P.D. (m) | Dissipação (W) | Back-up | N° Portas Duplas | N° Portas Simples | Isolamento | Pressurização ΔP (Pa) | Setpoint | Comb. Incendio | Carga Estimada

## AUX-Interligação Frigorígena
LISTA DE MATERIAIS
|  |  |  | Cliente: | #REF! | Informações Adicionais: ALTERAR O STATUS CONFORME EFETUAR A COMPRA
|  |  |  | Obra: | #REF! | #REF!
|  |  |  | Objeto: | #REF!
|  |  |  | Alteração: | 2025-10-28 13:45
|  |  |  | Número: | #REF!
|  |  |  | Aprov.: |  | #REF!
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO |  | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  |  |  |  | DATA |  | VERIFICADO |  | VERIFICADO |  | APROVADO | [10 empty] | Parcial 1
A |  | Lista de Materiais |  |  |  |  | 2025-10-28 |  | MPHG |  | - |  | - | [10 empty] | Tub. Linha 1 |  | Tub. Linha 2
B | [16 empty] | Pol |  | mm | kg/m (0,70mm) | kg/m (0,80mm) | kg/m (1,59mm) |  | L.S | L.L | L.S | L.L
[17 empty] | 1/4" | 2 | 6.35 | 0.11 | 0.123 | 0.212 |  | 0.917 | 0.193 | 1.764 | 0.544
STATUS | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID. | QUANT. | FORNECEDOR |  | CONTATO |  | OBSERVAÇÕES |  |  | STATUS | 3/8" | 3 | 9.52 | 0.173 | 0.193 | 0.353 |  | Parcial 2
[17 empty] | 1/2" | 4 | 12.7 | 0.235 | 0.263 | 0.494 |  | Tub. Linha 1 |  | Tub. Linha 2
-1 | 1 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | [13 empty] | ERRO | 5/8" | 5 | 15.87 | 0.297 | 0.333 | 0.635 |  | 7 | 3 | 12 | 8
-1 | 1.1 | Equipamentos | [13 empty] | ERRO | 3/4" | 6 | 19.05 | 0.359 | 0.403 | 0.776
CÁLCULO DE INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA | [16 empty] | 7/8" | 7 | 22.22 | 0.421 | 0.473 | 0.917
Bitola L.S. | Bitola L.L. | Espessura L.S. | Espessura L.L. | Comprimento Interligação | Tag Equipamento | N° Circ. | N° Curvas | C.E. Curva | Total Tubulação de Cobre |  |  |  | Cabos | Luvas | Reduções | Status | 1" | 8 | 25.4 | 0.483 | 0.544 | 1.059
[9 empty] | L.S. (m) | L.S. (kg) | L.L. (m) | L.L (kg) |  |  |  |  | 1.1/4" | 9 | 31.75 | 0.608 | 0.684 | 1.341
7/8" | 3/8" | 1,59mm | 0,80mm | 15 | UE-01 | 1 | 10 | 0 | 15 | 13.755 | 15 | 2.895 | 21 | 6 | 4 |  | 1.3/8" | 10 | 34.92 | 0.67 | 0.754 | 1.482
1.5/8" | 1" | 1,59mm | 0,80mm | 10 | UE-02 | 3 | 15 | 0.3 | 34.5 | 60.858 | 34.5 | 18.768 | 16 | 13.8 | 12 |  | 1.1/2" | 11 | 38.1 | 0.732 | 0.824 | 1.623
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 1.5/8" | 12 | 41.27 | 0.794 | 0.894 | 1.764
1/2" | 3/4" | 1,59mm | 0,80mm | 10 |  | 1 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 4 | 4 |  | 1.7/8" | 13 | 47.62 | 0.918 | 1.034 | 2.046
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/4" | 1.3/8" | 1.1/2" | 1.5/8" | 1.7/8"
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[18 empty] | 0,80mm | 0.123 | 0.193 | 0.263 | 0.333 | 0.403 | 0.473 | 0.544 | 0.684 | 0.754 | 0.824 | 0.894 | 1.034
[18 empty] | 1,59mm | 0.212 | 0.353 | 0.494 | 0.635 | 0.776 | 0.917 | 1.059 | 1.341 | 1.482 | 1.623 | 1.764 | 2.046
Note on H19: Matheus Pacheco: Número de curvas por circuito

## AUX1 - Pressurização OK
PLANILHA DE PRESSURIZAÇÃO
Tipos de Porta | [5 empty] | LEGENDA
Bipartida Tipo 1
Descrição | Dados | Área Largura | Área Altura | Área de Escape Unitário
Largura (m) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Dados Parciais
Altura (m) | #REF! | [6 empty] | Dados Padrão
N. de Frestas Verticais | 3 | [6 empty] | Dados Finais
N. de Frestas Horizontais | 2
Distância da Fresta (m) | 0.003
Bipartida Tipo 2
Descrição | Dados | Área Largura | Área Altura | Área de Escape Unitário
Largura (m) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Altura (m) | #REF!
N. de Frestas Verticais | 3
N. de Frestas Horizontais | 2
Distância da Fresta (m) | 0.003
Simples Tipo 1
Descrição | Dados | Área Largura | Área Altura | Área de Escape Unitário
Largura (m) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Altura (m) | #REF!
N. de Frestas Verticais | 2
N. de Frestas Horizontais | 2
Distância da Fresta (m) | 0.001
Simples Tipo 2
Descrição | Dados | Área Largura | Área Altura | Área de Escape Unitário
Largura (m) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Altura (m) | #REF!
N. de Frestas Verticais | 2
N. de Frestas Horizontais | 2
Distância da Fresta (m) | 0.003
Área 1 |  | Escape Total ÁREA 1 | Dif. de Pressão (Pa) | Fator "n" | VAZÃO TOTAL (m³/h) |  |  |  | Vel. Na fresta (m/s) | Aux
N. de Portas Bipartidas Tipo 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | m³/h |  | l/s |  | #REF! | #REF! | #REF!
N. de Portas Bipartidas Tipo 2 | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
N. de Portas Simples Tipo 1 | #REF!
N. de Portas Simples Tipo 2 | #REF!
Área 2 |  | Escape Total ÁREA 2 | Dif. de Pressão (Pa) | Fator "n" | VAZÃO TOTAL (m³/h) |  |  |  | Vel. Na fresta (m/s) | Aux
N. de Portas Bipartidas Tipo 1 | #REF! | #REF! | 25 | 0.5 | m³/h |  | l/s |  | #REF! | 5 | #REF!
N. de Portas Bipartidas Tipo 2 | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
N. de Portas Simples Tipo 1 | #REF!
N. de Portas Simples Tipo 2 | #REF!
Área 3 |  | Escape Total ÁREA 2 | Dif. de Pressão (Pa) | Fator "n" | VAZÃO TOTAL (m³/h) |  |  |  | Vel. Na fresta (m/s) | Aux
N. de Portas Bipartidas Tipo 1 | #REF! | #REF! | 25 | 0.5 | m³/h |  | l/s |  | #REF! | 5 | #REF!
N. de Portas Bipartidas Tipo 2 | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
N. de Portas Simples Tipo 1 | #REF!
N. de Portas Simples Tipo 2 | #REF!

## AUX2 - Termodinâmica
PLANILHA DE VENTILAÇÃO E ARREFECIMENTO
Tipos de Porta
Bipartida Tipo 1
Descrição | Dados | Área Largura | Área Altura | Área de Escape Unitário
Largura (m) | 2.5 | 0.025 | 0.0375 | 0.0625 |  | Dados Parcial
Altura (m) | 2.5
N. de Frestas Verticais | 3
N. de Frestas Horizontais | 2
Distância da Fresta (m) | 0.005
Bipartida Tipo 2
Descrição | Dados | Área Largura | Área Altura | Área de Escape Unitário
Largura (m) | 3.5 | 0.035 | 0.045 | 0.08
Altura (m) | 3
N. de Frestas Verticais | 3
N. de Frestas Horizontais | 2
Distância da Fresta (m) | 0.005
Simples Tipo 1
Descrição | Dados | Área Largura | Área Altura | Área de Escape Unitário
Largura (m) | 0.8 | 0.008 | 0.025 | 0.033
Altura (m) | 2.5
N. de Frestas Verticais | 2
N. de Frestas Horizontais | 2
Distância da Fresta (m) | 0.005
Simples Tipo 2
Descrição | Dados | Área Largura | Área Altura | Área de Escape Unitário
Largura (m) | 1.2 | 0.012 | 0.025 | 0.037
Altura (m) | 2.5
N. de Frestas Verticais | 2
N. de Frestas Horizontais | 2
Distância da Fresta (m) | 0.005
Área 1 |  | Escape Total ÁREA 1 | Dif. de Pressão (Pa) | Fator "n" | VAZÃO TOTAL (m³/h)
N. de Portas Bipartidas Tipo 1 | 1 | 0.0955 | 25 | 0.5 | #REF!
N. de Portas Bipartidas Tipo 2 | 0
N. de Portas Simples Tipo 1 | 1
N. de Portas Simples Tipo 2 | 0
Área 2 |  | Escape Total ÁREA 2 | Dif. de Pressão (Pa) | Fator "n" | VAZÃO TOTAL (m³/h)
N. de Portas Bipartidas Tipo 1 | 0 | 0.037 | 25 | 0.5 | #REF!
N. de Portas Bipartidas Tipo 2 | 0
N. de Portas Simples Tipo 1 | 0
N. de Portas Simples Tipo 2 | 1
Potência Arrefecida (W) | Temperatura 1 | Temperatura 2 | Densidade do Ar | Calor específ. (cal/g°C)
60000 | 40 | 27 | 1.13 | 0.24
Q (calor em calorias) | Massa (gramas) | Calor especifico (cal/g°C) | Delta T (°C) |  | Massa de ar por hora (kg)
51591000 |  | 0.24 | 13 |  | 16535.5769
Ambiente | Potência Arrefecida (W) | Temperatura Interna | Temperatura Externa | Densidade do Ar | Calor específico (cal/g°C)
Área 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.24
Área 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.24
Área 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.24
Ambiente | Q (calor em calorias) | Massa (gramas) | Calor especifico (cal/g°C) | Delta T (°C) | Massa de ar por hora (kg) | Vazão volumétrica
Área 1 | #REF! | #REF! | 0.24 | #REF! | #REF! | #REF!
Área 2 | #REF! | #REF! | 0.24 | #REF! | #REF! | #REF!
Área 3 | #REF! | #REF! | 0.24 | #REF! | #REF! | #REF!
CONVERSÃO DE KVA PARA Kw
kva | fator de potencia | potencia em W | perda | dissipação
1000 | 0.9 | 900000 | 3% | 27000
VAZÃO DE ENTRADA - DIMENSIONAMENTO DE VENTILADOR
Pressão | 101.3 |  |  | Pressão Atmosférica - Patm (kPA) |  | #REF!
Temperatura do Ar - T (°C) | #REF! |  |  | Massa Específica - p (kg/m³) |  | #REF!
Altitude - Alt. (m) | 1200 | 0 | 0
Pressão | 101.3 |  |  | Pressão Atmosférica - Patm (kPA) |  | #REF!
Temperatura do Ar - T (°C) | #REF! |  |  | Massa Específica - p (kg/m³) |  | #REF!
Altitude - Alt. (m) | #REF!
Pressão | 101.3 |  |  | Pressão Atmosférica - Patm (kPA) |  | #REF!
Temperatura do Ar - T (°C) | #REF! |  |  | Massa Específica - p (kg/m³) |  | #REF!
Altitude - Alt. (m) | #REF!
VAZÃO DE SAÍDA - DIMENSIONAMENTO DE VENEZIANA
Pressão | 101.3 |  |  | Pressão Atmosférica - Patm (kPA) |  | #REF!
Temperatura do Ar - T (°C) | #REF! |  |  | Massa Específica - p (kg/m³) |  | #REF!
Altitude - Alt. (m) | #REF!
Pressão | 101.3 |  |  | Pressão Atmosférica - Patm (kPA) |  | #REF!
Temperatura do Ar - T (°C) | #REF! |  |  | Massa Específica - p (kg/m³) |  | #REF!
Altitude - Alt. (m) | #REF!
Pressão | 101.3 |  |  | Pressão Atmosférica - Patm (kPA) |  | #REF!
Temperatura do Ar - T (°C) | #REF! |  |  | Massa Específica - p (kg/m³) |  | #REF!
Altitude - Alt. (m) | #REF!
Note on C60: Matheus Pacheco: Inserir temperatura desejada no interior da sala ventilada. Delta T deve ser calculado subtraindo Tinterna-Texterna
Note on E60: Matheus Pacheco: Intertravar com temperatura externa

## AUX3 - Prop. dos Materiais
| PLANILHA DE ISOLAMENTOS, CONDUTIVIDADE, TRASMISSIVIDADE, DISSIPAÇÕES, PERDAS ETC | [10 empty] | LEGENDA
| Cliente: | Ausenco |  | Informações Adicionais:
| Obra: | Eletrocentro 436/17 |  | Altitude: Não superior a 1000m; Temp. máxima do ambiente: 36°C; Pressurização com filtragem auto limpante; Exaustão nas SB; Ventilação nas ST;
| Objeto: | Eletrocentro 490-SB-03 | [10 empty] | Dados Parciais
| Alteração: | 2025-10-28 13:45 | [10 empty] | Dados Padrão
Dados Finais
Ambientes | [9 empty] | Dados Biblioteca
Local | Categoria |  | BS | BU | UR | Latitude | Longitude | Altitude |  | Isolante Térmico | Densidade | R-Value | U-Value
[11 empty] | kg/m³ |  | W/mK
Lã de Rocha | Corrosivo |  | 37 | 34.9 |  | -1.4 | -45.78 | 1000
| Salino | [8 empty] | Lã de Rocha | 32 |  | 0.045
| Poeirento | [8 empty] | Lã de Vidro |  |  | 0.045
| - | [8 empty] | PVC Espuma |  |  | 0.035
| - | [8 empty] | Espuma de Poliestireno |  |  | 0.035
[10 empty] | Placa Cimentícia |  |  | 0.48
[10 empty] | Espuma Rígida de Poliuretano (PUR) |  |  | 0.03
[10 empty] | Madeira Leve |  |  | 0.17
[10 empty] | Cortiça Expandida |  |  | 0.04
[10 empty] | Cartão Duro de Madeira |  |  | 0.3
[10 empty] | Alumínio |  |  | 204
[10 empty] | Cobre |  |  | 372
[10 empty] | Aço |  |  | 52
[10 empty] | Aço Inox |  |  | 14
[10 empty] | Ar Estático Confinado |  |  | 0.023
[10 empty] | Água |  |  | 0.58
[10 empty] | Borracha |  |  | 0,17-0,3
[10 empty] | Placa de Fibra |  |  | 0,08-0,12
[10 empty] | Cimento |  |  | 0.9
TUBOS DE COBRE PESO POR METRO
Ø BITOLA |  | ESPESSURA DA PAREDE (mm)
pol. | mm | 0.4 | 0.65 | 0.79 | 1 | 1.27 | 1.4 | 1.59 | 2.03 | 2.38
1/8" | 3.17 | 0.031079 | 0.045946 | 0.05274 | - | - | - | - | - | -
3/16" | 4.76 | 0.048919 | 0.074936 | 0.087973 | - | - | - | - | - | -
1/4" | 6.35 | 0.066759 | 0.10393 | 0.12321 | 0.15007 | - | - | - | - | -
5/16" | 7.93 | 0.084487 | 0.13273 | 0.15822 | 0.19439 | - | - | - | - | -
3/8" | 9.52 | 0.10233 | 0.16172 | 0.19345 | 0.23899 | - | - | - | - | -
7/16" | 11.11 | 0.12017 | 0.19071 | 0.22869 | 0.28359 | - | - | - | - | -
1/2" | 12.7 | 0.13801 | 0.2197 | 0.26392 | 0.32818 | 0.40718 | 0.44375 | 0.4955 | 0.60757 | 0.68895
5/8" | 15.87 | 0.17357 | 0.2775 | 0.33417 | 0.4171 | 0.5201 | 0.56824 | 0.63688 | 0.78807 | 0.90058
3/4" | 19.05 | - | 0.33548 | 0.40463 | 0.5063 | 0.63339 | 0.69312 | 0.77871 | 0.96914 | 1.1129
7/8" | 22.22 | - | 0.39328 | 0.47488 | 0.59522 | 0.74631 | 0.8176 | 0.92009 | 1.1496 | 1.3245
1" | 25.4 | - | 0.45125 | 0.54535 | 0.68442 | 0.8596 | 0.94248 | 1.0619 | 1.3307 | 1.5368
1.1/8" | 28.57 | - | 0.50905 | 0.61559 | 0.77334 | 0.97252 | 1.067 | 1.2033 | 1.5112 | 1.7484
1.1/4" | 31.75 | - | 0.56703 | 0.68606 | 0.86254 | 1.0858 | 1.1918 | 1.3451 | 1.6923 | 1.9607
1.3/8" | 34.92 | - | 0.62483 | 0.7563 | 0.95146 | 1.1987 | 1.3163 | 1.4865 | 1.8728 | 2.1723
1.1/2" | 38.1 | - | 0.68281 | 0.82677 | 1.0407 | 1.312 | 1.4412 | 1.6283 | 2.0539 | 2.3846
1.5/8" | 41.27 | - | 0.7406 | 0.89702 | 1.1296 | 1.4249 | 1.5657 | 1.7697 | 2.2344 | 2.5963
1.3/4" | 44.45 | - | 0.79858 | 0.96748 | 1.2188 | 1.5382 | 1.6906 | 1.9115 | 2.4155 | 2.8086
2" | 50.8 | - | 0.91436 | 1.1082 | 1.695 | 1.7644 | 1.9399 | 2.1947 | 2.777 | 3.2325
2.1/8" | 53.97 | - | - | - | 1.4858 | 1.8774 | 2.0644 | 2.3361 | 2.9575 | 3.4441
2.1/4" | 57.15 | - | - | - | 1.575 | 1.9906 | 2.1893 | 2.4779 | 3.1386 | 3.6564
2.1/2" | 63.5 | - | - | - | 1.7531 | 2.2169 | 2.4387 | 2.7612 | 3.5002 | 4.0803
2.5/8" | 66.67 | - | - | - | 1.842 | 2.3298 | 2.5632 | 2.9025 | 3.6807 | 4.2919
3" | 76.2 | - | - | - | 2.1094 | 2.6693 | 2.9374 | 3.3276 | 4.2234 | 4.9281
3.1/8" | 79.37 | - | - | - | - | 2.7822 | 3.0619 | 3.4689 | 4.4039 | 5.1398
3.5/8" | 92.07 | - | - | - | - | 3.2346 | 3.5606 | 4.0354 | 5.127 | 5.9876
4.1/8" | 104.77 | - | - | - | - | 3.687 | 4.0593 | 4.6018 | 5.8502 | 6.8355

## AUX4 - Dados Ambientais
DADOS DO AMBIENTE
| Cliente: | Ausenco |  | Informações Adicionais:
| Obra: | [8 empty] | Dados Biblioteca
| Objeto: | [8 empty] | Local | TBS (0,4%) | TBS (1%) | TBS (2%) | BU |  | UR |  | Latitide | Longitude | Altitude
N° IHM
| N° ACSA | [8 empty] | São Luís/MA | 40 |  |  | 38.3 |  | 90% |  | -2.53 | -44.3 | 40
| Alteração: | 2025-10-28 13:45 | [7 empty] | Godofredo Viana/MA | 37 |  |  | 34.9 |  | 85% |  | -1.4 | -45.78 | 10
[10 empty] | Congonhas/MG | 34.5 |  |  | 31.4 |  |  |  | -20.5 | -43.9 | 870
Ambientes | [9 empty] | Bélem/PA
Local | Categoria |  | BS | BU | UR | Latitude | Longitude | Altitude |  | Rio de Janeiro/RJ | 40 |  |  | 36.8 |  | 80% |  | -23 | -44 | 10
Santa Cruz/RJ
Uberaba/MG | Corrosivo |  | 37.5 | 0 | 0% | 33.3 | 0 | 0.75 |  | Santa Inês/MA | 40 |  |  | 37.7 |  | 86% |  | -3.66 | -45.38
| Salino | [8 empty] | Marabá/PA | 40 |  |  | 37.7 |  | 86% |  | -5.37 | -49.12
| Poeirento | [8 empty] | Uberaba/MG | 37.5 |  |  | 33.3 |  | 75% |  | -19.75 | -47.93 | 800
| - | [8 empty] | Juruti/PA | 40 |  |  | 37.5 |  | 82.2% |  | -2.15 | -56.1 | 100
Dados ABNT 16401
[10 empty] | Local | TBS (0,4%) | TBS (1%) | TBS (2%) | TBUc (0,4%) | TBSmx | UR | DR | Latitide | Longitude | Altitude
NORTE
[9 empty] | Rio Branco/AC | Rio Branco/AC | 35.4 | 34.8 | 33.9 | 25.1 | 37.7 | - | 10.7 | -10 | -67.8 | 143
[9 empty] | Manaus/AM (Eduardo Gomes) | Manaus/AM (Eduardo Gomes) | 34.8 | 34 | 33.2 | 25.9 | 36.7 | - | 8 | -3.15 | -59.98 | 84
[9 empty] | Manaus/AM (Ponte Pelada) | Manaus/AM (Ponte Pelada) | 36 | 35.1 | 34.4 | 26.5 | 37.6 | - | 10.5 | -3.03 | -60.05 | 2
[9 empty] | Macapá/AP | Macapá/AP | 34 | 33.2 | 33 | 26.1 | 35 | - | 8.5 | 0.03 | -51.5 | 15
[9 empty] | Belém/PA | Belém/PA | 33.1 | 32.8 | 32.1 | 26.1 | 35.2 | - | 8.2 | -1.38 | -48.48 | 16
[9 empty] | Santarém/PA | Santarém/PA | 34 | 33.2 | 33 | 25.5 | 35.6 | - | 7.6 | -2.43 | -54.72 | 72
[9 empty] | Porto Velho/RD | Porto Velho/RD | 35.5 | 34.8 | 34 | 25.7 | - | - | 10.4 | -8.77 | -63.92 | 88
[9 empty] | Boa Vista/RO | Boa Vista/RO | 36.2 | 35.7 | 35.1 | 25.1 | - | - | 9.7 | 2.83 | -60.7 | 140
[9 empty] | Maceió/AL | NORDESTE
[9 empty] | Caravelas/BA | Maceió/AL | 32.6 | 32 | 31.3 | 25.1 | 35.3 | - | 7.7 | -9.52 | -35.76 | 115
[9 empty] | Salvador/BA | Caravelas/BA | 31.8 | 31.2 | 30.9 | 25.2 | 34.6 | - | 7.8 | -17.63 | -39.25 | 4
[9 empty] | Fortaleza/CE | Salvador/BA | 32.7 | 32 | 31.2 | 26.7 | 34.8 | - | 5.9 | -12.9 | -38.33 | 6
[9 empty] | São Luís/MA | Fortaleza/CE | 32.2 | 32.1 | 31.9 | 25.3 | 35 | - | 5.9 | -3.78 | -38.53 | 25
[9 empty] | Fernando de Noronha/PE | São Luís/MA | 34.1 | 33.8 | 33.1 | 26.3 | 35.8 | - | 7.4 | -2.6 | -44.23 | 53
[9 empty] | Recife/PE | Fernando de Noronha/PE | 31.1 | 30.7 | 30.2 | 25.7 | 35 | - | 4.7 | -3.85 | -32.42 | 56
[9 empty] | Teresina/PI | Recife/PE | 34.1 | 33.5 | 33 | 27.1 | 35.9 | - | 6.7 | -8.07 | -34.85 | 19
[9 empty] | Natal/RN | Teresina/PI | 37.9 | 37.2 | 36.8 | 24.7 | 39.5 | - | 12.2 | -5.05 | -42.82 | 69
[9 empty] | Aracajú/SE | Natal/RN | 32.2 | 32 | 31.6 | 25.3 | 34.7 | - | 7 | -5.92 | 35.25 | 52
[9 empty] | Brasília/DF | Aracajú/SE | 32.1 | 31.8 | 31.1 | 26.6 | 35.4 | - | 5.2 | -10.98 | -37.07 | 9
[9 empty] | Anápolis/GO | CENTRO OESTE
[9 empty] | Goiânia/GO | Brasília/DF | 32.1 | 31.1 | 30.2 | 18 | 34.2 | - | 11.3 | -15.87 | -47.93 | 1061
[9 empty] | Campo Grande/MS | Anápolis/GO | 31.7 | 30.7 | 29.8 | 20.6 | - | - | 10.7 | -16.23 | -48.79 | 1137
[9 empty] | Cuiabá/MT | Goiânia/GO | 35 | 34 | 33.1 | 20.3 | 36.6 | - | 11.7 | -16.63 | -49.22 | 747
[9 empty] | Vitória/ES | Campo Grande/MS | 35.8 | 34.8 | 33.9 | 22.6 | 37.6 | - | 10.4 | -20.47 | -54.67 | 556
[9 empty] | Belo Horizonte/MG (Pampulha) | Cuiabá/MT | 38 | 36.9 | 36 | 23.4 | - | - | 10.4 | -15.65 | -56.1 | 182
[9 empty] | Belo Horizonte/MG (Tancredo Neves) | SUDESTE
[9 empty] | Uberaba/MG | Vitória/ES | 34 | 33.1 | 32.2 | 25.5 | 36.8 | - | 8 | -20.27 | -40.28 | 4
[9 empty] | Rio de Janeiro/RJ (Santos Dumont) | Belo Horizonte/MG (Pampulha) | 33 | 32 | 31.1 | 20.7 | - | - | 9.6 | -19.85 | -43.95 | 785
[9 empty] | Rio de Janeiro/RJ (Galeão) | Belo Horizonte/MG (Tancredo Neves) | 32.1 | 31.1 | 30.2 | 20.5 | 34.6 | - | 9.7 | -19.83 | -43.93 | 917
[9 empty] | Campinas/SP | Uberaba/MG | 33.6 | 32.7 | 31.9 | 19.3 | 35.9 | - | 10.9 | -19.78 | -47.97 | 807
[9 empty] | São Paulo/SP (Congonhas) | Rio de Janeiro/RJ (Santos Dumont) | 34 | 32.7 | 31.8 | 25.2 | - | - | 6.1 | -22.9 | -43.17 | 3
[9 empty] | Itaguaí/RJ | Itaguaí/RJ | 34 | 32.7 | 31.8 | 25.2 | - | - | 6.1 | -22.9 | -43.17 | 3
[9 empty] | São Paulo/SP (Guarulhos) | Rio de Janeiro/RJ (Galeão) | 38.1 | 36.2 | 35 | 25.6 | 40.2 | - | 9.8 | -22.82 | -43.25 | 6
[9 empty] | Curitiba/PR | Campinas/SP | 33.2 | 32.2 | 31.3 | 21.9 | 35.8 | - | 9.8 | -23 | -47.13 | 661
[9 empty] | Foz do Iguaçu/PR | São Paulo/SP (Congonhas) | 32 | 31 | 30 | 20.3 | 34.3 | - | 8.3 | -23.62 | -46.65 | 803
[9 empty] | Londrina/PR | São Paulo/SP (Guarulhos) | 32.9 | 31.8 | 30.8 | 22.3 | 34.8 | - | 8.9 | -23.43 | -46.47 | 750
[9 empty] | Porto Alegre/RS | SUL
[9 empty] | Florianópolis/SC | Curitiba/PR | 30.9 | 29.8 | 28.7 | 20.2 | 32.9 | - | 9.5 | -25.52 | -49.17 | 908
[10 empty] | Foz do Iguaçu/PR | 35.1 | 34.1 | 33.1 | 23.6 | 37.2 | - | 11.1 | -25.52 | -54.58 | 243
[10 empty] | Londrina/PR | 33.9 | 32.8 | 31.9 | 21.7 | 35.7 | - | 10 | -23.33 | -51.13 | 570
[10 empty] | Porto Alegre/RS | 34.8 | 33.2 | 31.8 | - | 37.9 | - | 9.7 | -30 | -51.18 | 3
[10 empty] | Florianópolis/SC | 32.2 | 31 | 29.9 | 25.5 | 35.2 | - | 6.7 | -27.67 | -48.55 | 5

## AUX4 - Dados Ambientais (2)
DADOS DO AMBIENTE
| Cliente: |  |  |  |  | Informações Adicionais:
Obra:
Objeto:
N° IHM
N° ACSA
| Alteração: | 2025-10-28 13:45
Ambientes
Local | Categoria |  | TBS (0,4%) | TBS (1%) | TBS (2%)) | TBUc | DR | Latitude | Longitude | Altitude
Macapá/AP | Corrosivo |  | 34 | 33.2 | 33 | 26.1 | 8.5 | 0.03 | -51.5 | 15
Salino
Poeirento
-
Dados ABNT 16401
[11 empty] | Local | TBS (0,4%) | TBS (1%) | TBS (2%) | TBUc (0,4%) | TBSmx | UR | DR | Latitide | Longitude | Altitude
NORTE
[11 empty] | NÃO DEFINIDO | 35 | 35 | 35 | 24 |  |  | 10 | -6 | -50 | 1100
[11 empty] | Rio Branco/AC | 35.4 | 34.8 | 33.9 | 25.1 | 37.7 | - | 10.7 | -10 | -67.8 | 143
[11 empty] | Manaus/AM (Eduardo Gomes) | 34.8 | 34 | 33.2 | 25.9 | 36.7 | - | 8 | -3.15 | -59.98 | 84
[11 empty] | Manaus/AM (Ponte Pelada) | 36 | 35.1 | 34.4 | 26.5 | 37.6 | - | 10.5 | -3.03 | -60.05 | 2
[11 empty] | Macapá/AP | 34 | 33.2 | 33 | 26.1 | 35 | - | 8.5 | 0.03 | -51.5 | 15
[11 empty] | Marabá/PA | 36 |  |  | 26 |  | 86% |  | -5.37 | -49.12
[11 empty] | Belém/PA | 33.1 | 32.8 | 32.1 | 26.1 | 35.2 | - | 8.2 | -1.38 | -48.48 | 16
[11 empty] | Juruti/PA | 40 |  |  | 37.5 |  | 82.2% |  | -2.15 | -56.1 | 100
[11 empty] | Santarém/PA | 34 | 33.2 | 33 | 25.5 | 35.6 | - | 7.6 | -2.43 | -54.72 | 72
[11 empty] | Canaã dos Carajás/PA | 36.5 | 36 | 36 | 24
[11 empty] | Porto Velho/RD | 35.5 | 34.8 | 34 | 25.7 | - | - | 10.4 | -8.77 | -63.92 | 88
[11 empty] | Boa Vista/RO | 36.2 | 35.7 | 35.1 | 25.1 | - | - | 9.7 | 2.83 | -60.7 | 140
[11 empty] | Maceió/AL | 32.6 | 32 | 31.3 | 25.1 | 35.3 | - | 7.7 | -9.52 | -35.76 | 115
[11 empty] | Caravelas/BA | 31.8 | 31.2 | 30.9 | 25.2 | 34.6 | - | 7.8 | -17.63 | -39.25 | 4
[11 empty] | Salvador/BA | 32.7 | 32 | 31.2 | 26.7 | 34.8 | - | 5.9 | -12.9 | -38.33 | 6
[11 empty] | Fortaleza/CE | 32.2 | 32.1 | 31.9 | 25.3 | 35 | - | 5.9 | -3.78 | -38.53 | 25
[11 empty] | Godofredo Viana/MA | 37 |  |  | 26 |  | 85 |  | -1.4 | -45.78 | 10
[11 empty] | Santa Inês/MA | 37 |  |  | 26 |  | 86% |  | -3.66 | -45.38
[11 empty] | São Luís/MA | 34.1 | 33.8 | 33.1 | 26.3 | 35.8 | - | 7.4 | -2.6 | -44.23 | 53
[11 empty] | Fernando de Noronha/PE | 31.1 | 30.7 | 30.2 | 25.7 | 35 | - | 4.7 | -3.85 | -32.42 | 56
[11 empty] | Recife/PE | 34.1 | 33.5 | 33 | 27.1 | 35.9 | - | 6.7 | -8.07 | -34.85 | 19
[11 empty] | Teresina/PI | 37.9 | 37.2 | 36.8 | 24.7 | 39.5 | - | 12.2 | -5.05 | -42.82 | 69
[11 empty] | Natal/RN | 32.2 | 32 | 31.6 | 25.3 | 34.7 | - | 7 | -5.92 | 35.25 | 52
[11 empty] | Aracajú/SE | 32.1 | 31.8 | 31.1 | 26.6 | 35.4 | - | 5.2 | -10.98 | -37.07 | 9
[11 empty] | Brasília/DF | 32.1 | 31.1 | 30.2 | 18 | 34.2 | - | 11.3 | -15.87 | -47.93 | 1061
[11 empty] | Anápolis/GO | 31.7 | 30.7 | 29.8 | 20.6 | - | - | 10.7 | -16.23 | -48.79 | 1137
[11 empty] | Goiânia/GO | 35 | 34 | 33.1 | 20.3 | 36.6 | - | 11.7 | -16.63 | -49.22 | 747
[11 empty] | Mara Rosa/GO | 35 | 34 | 33.1 | 22.3 | 36.6 |  | 10.7 | -14.02 | -49.18 | 550
[11 empty] | Alto Horizonte/GO | 35 | 34 | 33.1 | 22.3 | 36.6 |  | 10.7 | -14.19 | -49.33 | 400
[11 empty] | Campo Grande/MS | 35.8 | 34.8 | 33.9 | 22.6 | 37.6 | - | 10.4 | -20.47 | -54.67 | 556
[11 empty] | Cuiabá/MT | 38 | 36.9 | 36 | 23.4 | - | - | 10.4 | -15.65 | -56.1 | 182
[11 empty] | Vitória/ES | 34 | 33.1 | 32.2 | 25.5 | 36.8 | - | 8 | -20.27 | -40.28 | 4
[11 empty] | Belo Horizonte/MG (Pampulha) | 33 | 32 | 31.1 | 20.7 | - | - | 9.6 | -19.85 | -43.95 | 785
[11 empty] | Belo Horizonte/MG (Tancredo Neves) | 32.1 | 31.1 | 30.2 | 20.5 | 34.6 | - | 9.7 | -19.83 | -43.93 | 917
[11 empty] | Congonhas/MG | 34.5 |  |  | 24 |  |  |  | -20.5 | -43.9 | 870
[11 empty] | Uberaba/MG | 33.6 | 32.7 | 31.9 | 19.3 | 35.9 | - | 10.9 | -19.78 | -47.97 | 807
[11 empty] | Rio de Janeiro/RJ (Santos Dumont) | 34 | 32.7 | 31.8 | 25.2 | - | - | 6.1 | -22.9 | -43.17 | 3
[11 empty] | Itaguaí/RJ | 34 | 32.7 | 31.8 | 25.2 | - | - | 6.1 | -22.9 | -43.17 | 3
[11 empty] | Rio de Janeiro/RJ (Galeão) | 38.1 | 36.2 | 35 | 25.6 | 40.2 | - | 9.8 | -22.82 | -43.25 | 6
[11 empty] | Campinas/SP | 33.2 | 32.2 | 31.3 | 21.9 | 35.8 | - | 9.8 | -23 | -47.13 | 661
[11 empty] | São Paulo/SP (Congonhas) | 32 | 31 | 30 | 20.3 | 34.3 | - | 8.3 | -23.62 | -46.65 | 803
[11 empty] | São Paulo/SP (Guarulhos) | 32.9 | 31.8 | 30.8 | 22.3 | 34.8 | - | 8.9 | -23.43 | -46.47 | 750
[11 empty] | Curitiba/PR | 30.9 | 29.8 | 28.7 | 20.2 | 32.9 | - | 9.5 | -25.52 | -49.17 | 908
[11 empty] | Foz do Iguaçu/PR | 35.1 | 34.1 | 33.1 | 23.6 | 37.2 | - | 11.1 | -25.52 | -54.58 | 243
[11 empty] | Londrina/PR | 33.9 | 32.8 | 31.9 | 21.7 | 35.7 | - | 10 | -23.33 | -51.13 | 570
[11 empty] | Porto Alegre/RS | 34.8 | 33.2 | 31.8 | - | 37.9 | - | 9.7 | -30 | -51.18 | 3
[11 empty] | Florianópolis/SC | 32.2 | 31 | 29.9 | 25.5 | 35.2 | - | 6.7 | -27.67 | -48.55 | 5

## BATERIAS
Ambiente | Comprimento | Largura | Dissipação | Tipo de Bateria | Combate a Incêndio | Climatizado? | Back-up | Salino | Gases Corrosivos | Poeira Densa | Vibração

## VENTILADO
Ambiente | Comprimento | Largura | Dissipação | Tipo | Combate a Incêndio | Back-up | Filtragem | Salino | Gases Corrosivos | Poeira Densa | Vibração