## CARGA ESTIMADA 1
TABELA DE INPUTS
Ambiente | SP
Back-up | N+1
Área | 100
Tipo de Construção | Eletrocentro
Parede Oeste | 20
Parede Leste | 20
Parede Norte | 5
Parede Sul | 5
Pé Direito | 3
Divisória com Área não Climatizada 1 | 10
Divisória com Área não Climatizada 2
Divisória com Área Climatizada
Divisória com Área Climatizada
Dissipação | 5000
N° Pessoas | 1
Vazão de Ar Externo (l/s) | 332
N° Portas Duplas | 1
N° Portas Simples | 1
Pressurização Pa | 25
Setpoint | 24
Combate a Incêndio | Manual/Detecção
U-Value 1 (Alvenaria Teto) | 3.961
U-Value 2 (Alvenaria Parede) | 2.546
U-Value 3 (Lã de Rocha Teto) | 1.145
U-Value 4 (Lã de Rocha Parede) | 1.12
AUX U-Value Parede | 1.12
AUX U-Value Teto | 1.145
AUX Portas Duplas | 598.4172
AUX Portas Simples | 357.264
Valores de referência de U-Value:
3,961 (alvenaria teto)
2,546 (alvenaria parede)
3 (usado em divisória de partition)
2,7 (usado para piso de eletrocentro)
1,12 (lã de rocha parede)
1,145 (lã de rocha teto)
Valores de referência de ΔT corrigido
36 (teto)
13 (paredes)
Delta T Piso: 6°C
LEGENDA
GANHO PAREDES E TETO
| INPUT | Área (m²) | U-Value (W/m².K) | ΔT corrigido (°C) | Ganho Térmico (W)
Teto |  | 100 | 1.145 | 20 | 2290 |  |  | INPUT
Parede Oeste | 20 | 60 | 1.12 | 13 | 873.6 |  |  | Dados intermediário, calculado com base nos inputs informados
Parede Leste | 20 | 60 | 1.12 | 13 | 873.6 |  |  | Constantes de cálculo (não se alteram)
Parede Norte | 5 | 15 | 1.12 | 13 | 218.4 |  |  | Resultado que nos interessa
Parede Sul | 5 | 15 | 1.12 | 13 | 218.4
Total Externo |  | 4474
Total Software
GANHOS POR DIVISÓRIAS
| INPUT | Área (m²) | U-Value | ΔT | Ganho Térmico W
Divisória com Área não Climatizada 1 | 10 | 30 | 1.12 | 10 | 336
Divisória com Área não Climatizada 2 | 0 | 0 | 1.12 | 10 | 0
Divisória com Área Climatizada | 0 | 0 | 1.12 | 3 | 0
Divisória com Área Climatizada | 0 | 0 | 1.12 | 3 | 0
Total |  | 336
Total Software
GANHOS POR PISO
|  | Área (m²) | U-Value (W/(m².K) | ΔT (°C) | Ganho Térmico (W)
Piso |  | 100 | 2.7 | 7.5 | 2025
Total Piso |  | 2025
Total Software
GANHOS POR ILUMINAÇÃO
|  | Área (m²) | Fator W/m² | Fs | Ganho Térmico (W)
Lâmpadas |  | 100 | 7 | 1 | 700
Total |  | 700
DISSIPAÇÃO TÉRMICA INTERNA
|  | Fator de Conversão | Pe (W) | Fs | Ganho Térmico (W)
Dissipação dos Painéis |  | 1 | 5000 | 100 | 5000
Total |  | 5000
GANHOS POR OCUPAÇÃO DE PESSOAS
|  | Csp | Clp | O | Fs | Ganho Térmico W
Dissipação de Pessoas |  | 86.5 | 133.3 | 1 | 100 | 219.8
Total |  | 220
GANHO SENSÍVEL DE AR EXTERNO
|  | m | c | ΔT | Ganho Térmico W | l/s | m³/h | kg | g
Carga sensível de ar externo |  | 1398384 | 0.24 | 10 | 3893.1011 | 332 | 1195.2 | 1398.384 | 1398384
Total |  | 3894
GANHO LATENTE DE AR EXTERNO
|  | Var (l/s) | f | ΔUa (g/Kg) | Ganho Térmico (W)
Carga latente de ar externo |  | 332 | 3.01 | 8.47 | 8464.2404
Total |  | 8465
|  | Csp | Clp | O | Fs | Ganho Térmico W
Dissipação de Pessoas |  | 86.5 | 133.3 | 3 | 100 | 659.4
Total |  | 659.4
SOMATÓRIO DAS PRINCIPAIS CARGAS
Total Paredes Externas |  | 4474
Total Divisórias Internas |  | 336
Total Piso |  | 2025
Total Iluminação |  | 700
Total Equipamentos |  | 5000
Total Pessoas |  | 220
Total Ar Externo |  | 12359
TOTAL |  | 25114
TOTAL EM TR |  | 7.15
TOTAL EM TR |  | 8
1,14kg/m³
456L em 1 segundo
|  | 1871.424 | kg/h
dados de umidade absoluta interna e externa
dados internos: 25° 50% |  | 0,00992 lb/lb |  |  | a cada 1 lb de ar, 0,00992 lb de água |  | 453,59g de ar | 4,5g de água |  | 9.9209
dados externos: 32,1° e 60,6% |  | 0,01839 lb/lb |  |  | a cada 1 lb de ar, 0,01839 lb de água |  | 453,59g de ar | 8,34g de água |  | 18.3866
[10 empty] | 8.4658 | g/kg de dif (DUA)
W = l/s x 3,01 x g/kg
W = 456 x 3,01 x 8,47
W = |  | 11625.5832
GRAVAR

## FD
FOLHA DE DADOS FD-XXX-000-ProjREV0 | [11 empty] | INTERNO ESI
|  | Cliente |  |  |  |  | OBS:
Cliente Final
N° da Obra
|  | Data | 2025-10-03
Rev.: | Descrição | [7 empty] | Por: | Ver: | Data:
A | REV0 | [7 empty] | MPH | - | 2025-10-03
B
LOCAL DA OBRA: |  | - | Cidade |  |  | TBS 0,4% | TBUc | DR | Latitude | Longitude | Altitude
|  | Automático: | Belém/PA |  |  | 33.1 | 26.1 | 8.2 | -1.38 | -48.48 | 16
Manual:
Objeto |  | Tipo | Área (m²) | P.D. (m) | Dissipação (W) | Back-up | N° Portas D | N° Portas S | Isolamento | Pressurização ΔP (Pa) | Setpoint | Carga Estimada | Fator de Seg. | Cap. Unit. | Solução | Com back-up | TOTAL | FOLGA
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | N+1 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | 0 | 10% | 10 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 3 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
0 |  | Climatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
Sala de Baterias: |  | Ventilado | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
Baia de Trafo: |  | Ventilado | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
Baia de Trafo: |  | Ventilado | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.5 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
Observações:
PARTICULARIDADES DO SISTEMA
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Alimentação dos equipamentos principais | [8 empty] | -
Alimentação dos equipamentos secundários | [8 empty] | -
Alimentação de equipamentos pequenos (exaustores) | [8 empty] | -
FM200
Novec
FirePro
Manual/Somente Detecção
Combate a Incêndio
Outro
Ambiente com poeira
Ambiente salino
Gases corrosivos
Gases hidrocarbonetos
Características do Ambiente
Dampers Corta Fogo?
90 min
120 min
N/A
Wall Mounted
Self Contained Remoto
Rooftop
Split Padrão
Sistemas Permitidos
Sinais e Alarmes
Alarme de temperatura
Sinal defeito/funcionando
Alarme de queda de pressão
Alarme de filtro sujo
Definido pela empresa contratada
Sistema Padrão
Com limpeza automática do filtro
Sistema de Pressurização
Em caso de painel embarcado
Automação
Somente Contato Seco
Modbus TCP/IP
N/A
Wall Mounted
Self Contained Remoto
Rooftop
Split Padrão
Sistemas Permitidos
Sinais e Alarmes
Alarme de temperatura
Sinal defeito/funcionando
Alarme de queda de pressão
Alarme de filtro sujo
Sensor diferencial de pressão
Sinal de falha do pressurizador
Painel com acesso interno
Painel externo
N/A
Eletrocentro
Alvenaria

## AUX-CARGA ESTIMADA
Objeto | Área (m²) | P.D. (m) | Dissipação (W) | Back-up | N° Portas Duplas | N° Portas Simples | Isolamento | Pressurização ΔP (Pa) | Setpoint | Comb. Incendio | Carga Estimada
SP | 50 | 3 | 5000 | N+1 | 1 | 1 | Eletrocentro | 25 | 25 | Manual/Detecção | 6.46
SP | 50 | 3 | 10000 | N+1 | 1 | 2 | Eletrocentro | 25 | 25 | Manual/Detecção | 9.94
SALA DE PAINEIS | 60 | 3 | 10000 | N+1 | 1 | 2 | Eletrocentro | 25 | 25 | Manual/Detecção | 9.28

## PROG1
PROGRAMA ESTIMADO DE CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA PARA GERAÇÃO DAS PROPOSTAS
ETAPA 1: CÁLCULO DA CARGA ESTIMADA
VARIÁVEIS DE INPUT: |  | TIPO DE VARIÁVEL
Nome do Ambiente |  | Texto livre
Área do Ambiente |  | Área em m²
Possui back-up? |  | N, N+1 ou N+2
Tipo de Construção |  | Eletrocentro ou Alvenaria
Dissipação Térmica |  | Número em Watts
N° pessoas |  | Número inteiro
Setpoint |  | Número inteiro em °C
Pressurização |  | Número inteiro em Pa (Pascal)
N° de portas duplas |  | Número inteiro
N° de portas simples |  | Número inteiro
Pé direito |  | comprimento em metros
Parede Oeste |  | comprimento em metros
Parede Leste |  | comprimento em metros
Parede Norte |  | comprimento em metros
Parede Sul |  | comprimento em metros
Divisória com área não climatizada 1 |  | comprimento em metros
Divisória com área não climatizada 2 |  | comprimento em metros
Divisória com área climatizada 1 |  | comprimento em metros
Divisória com área climatizada 2 |  | comprimento em metros
FIM DA ETAPA 1. RESULTARÁ EM UM NÚMERO (CARGA TÉRMICA) QUE SERÁ UTILIZADO COMO INPUT PARA AS PRÓXIMAS ETAPAS
ETAPA 2: DEFINIÇÃO DA MÁQUINA
CHAVES DE INPUT
Definição do tipo de máquina a ser utilizada | X | Opção 1: Wall Mounted
Opção 2: Split System
Opção 3: Self Contained
Opção 4: Rooftop
Opção 5: Split
Opção 6: Rackplug
Definição da potência do equipamento. O range de potência depende do tipo de equipamento selecionado. Wall Mounted vai até 30TR, mas Split System e Self Contained vão até 60TR. Sugiro focarmos no Wall Mounted no primeiro momento e posteriormente acrescentar outros tipos de máquinas |  | 1TR
2TR
3TR
4TR
5TR
7,5TR
10TR
12,5TR
15TR
20TR
25TR
30TR
ETAPA 2.1: DEFINIÇÃO DOS OPCIONAIS DE MÁQUINA
Definição dos opcionais a serem utilizados na máquina (será selecionado pelo usuário, como checkbox, por exemplo. Exibir inclusive os opcionais não selecionados para que o cliente tenha ciência das opções existentes e as opções inclusas. | X | Opcional 1: | Automação Embarcada
|  | Opcional 2: | Modbus TCP-IP
|  | Opcional 3: | Sensor de umidade para monitoramento
|  | Opcional 4: | Sensor de filtro sujo
|  | Opcional 5: | Sensor de fluxo
| X | Opcional 6: | Controle de umidade com resistência de aquecimento e sensor de umidade
|  | Opcional 7: | Pintura especial (cliente deve informar plano de pintura requerido)
|  | Opcional 8: | Tratamento goldfin anticorrosivo no aletado de alumínio
|  | Opcional 9: | Painel elétrico interno (incompatível com damper corta-fogo embutido)
|  | Opcional 10: | Damper corta-fogo 90min embutido
|  | Opcional 11: | Damper corta-fogo 120min embutido
|  | Opcional 12: | Damper de ar externo
|  | Opcional 13: | Ventilador eletrônico EC no evaporador
|  | Opcional 14: | Ventilador eletrônico EC no condensador
|  | Opcional 15: | Controle de condensação proporcional por inversor embarcado
|  | Opcional 16: | Compressor Inverter
| X | Opcional 17: | Dupla alimentação de energia
|  | Opcional 18: | Bandeja de INOX
|  | Opcional 19: | Gabinete em INOX (cliente deve informar qual INOX)
|  | Opcional 20: | Plaquetas de identificação em INOX (padrão em alumínio)
| X | Opcional 21: | Parafusos, porcas e arruelas em INOX
|  | Opcional 22: | Serpentina da evaporadora com tubos em cobre
|  | Opcional 23: | Serpentina da condensadora com tubos em cobre
|  | Opcional 24: | Serpentina da condensadora com 12 aletas por polegada.
|  | Opcional 25: | P.E.D 5mmCA (sem acoplamento a dutos, grelha de insuflamento inclusa)
Definição da tensão de alimentação das máquinas | X | 127V/1F
220V/1F
220V/3F
380V/3F
440V/3F
460V/3F
480V/3F
FIM DA ETAPA 2. NO FIM DESTA ETAPA, JÁ TEREMOS: QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS (ETAPA 1 DIVIDIDO PELA CAPACIDADE ESCOLHIDA PELO USUÁRIO) CAPACIDADE CARACTERÍSTICAS QUE POSSIBILITAM MONTAR O PREÇO UNITÁRIO
ETAPA 3: INFORMAÇÕES EXTRAS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
Informações estarão no banco de dados, para cada tipo de equipamento |  | PIS |  | PERCENTUAL DE IMPOSTO
|  | COFINS |  | PERCENTUAL DE IMPOSTO
|  | IPI |  | PERCENTUAL DE IMPOSTO
|  | ICMS |  | PERCENTUAL DE IMPOSTO
|  | PRAZO DE ENTREGA |  | X a X dias
|  | FRETE |  | FOB/(cidade do fabricante) ou CIF
|  | NCM |  | (número)
FIM DA ETAPA 1, 2 E 3. NESTA FASE, JÁ SERÁ POSSÍVEL GERAR A PROPOSTA COMERCIAL
DADOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
CHAVES DE INPUT
Configuração | X | Opção 1: Bocal de insuflamento protegido por grelha diretamente no ambiente
Opção 2: Bocal acoplado à rede de dutos por lona flexível. Distribuição por grelhas.
| X | Opção 3: Condicionadores fixados externamente à SE, sobre mão-francesa na parede.
Opção 4: Evaporadoras internas ao ambiente climatizado
Opção 5: Evaporadoras em casa de máquinas
Opção 6: Condensadores fixados externamente à sala elétrica
VARIÁVEIS DE SAÍDA
Carga térmica estimada |  | Calculada por meio de 9 fórmulas separadas que se somam para resultar na carga térmica estimada
Proposta Comercial |  | Alguns campos da Proposta Comecial serão preenchidos com base em uma seleção de equipamentos que o usuário fará
Proposta Técnica |  | Alguns campos da Proposta Técnica serão preenchidos com base em uma seleção de equipamentos que o usuário fará

## PROG2
PROGRAMA DE CADASTRO DE PROPOSTAS
O programa tem a simples finalidade de criar um banco de dados com numerações das propostas. A empresa já possui um padrão de numeração para as propostas que segue uma ordem com 3 letras iniciais do cliente + 3 números sequenciais. Exemplo: Proposta do cliente IHM Engenharia de número 150 apresentará a numeração IHM-150.
VARIÁVEIS DE INPUT: | TIPO DE VARIÁVEL
Código de Cliente (vou te informar todos) | 3 letras
Número (sequencial) | 3 números
Cliente final | Texto livre
Código Cliente | Texto livre
Data | Data do cadastro
Orçamentista Responsável | Texto livre

## PROG3
PROGRAMA DE GERAR FOLHA DE DADOS (ON HOLD)
O programa tem a simples finalidade de criar um preenchimento automático de uma folha de dados baseado na seleção do usuário e informações do banco de dados
VARIÁVEIS DE INPUT: | TIPO DE VARIÁVEL
Equipamento a puxar informações

## PROG4
PROGRAMA DE GERAR CUSTO DE EQUIPAMENTO
O programa tem a finalidade de buscar infomações no banco de dados baseado nas seleções do cliente para gerar o preço final do equipamento.
VARIÁVEIS DE INPUT: | TIPO DE VARIÁVEL

## PROG5
PROGRAMA DE GERAR MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, CARGAS ELÉTRICAS
O programa será muito parecido com gerar a Proposta Técnica (possívelmente será possível apenas copiar o programa da Proposta Técnica incluindo algumas informações extras para gerar um relatório chamado Memória de Cálculo e Memorial Descritivo com maior praticidade. Assim como a Proposta Técnica, o programa se resume em gerar um texto padrão com preenchimento automático de alguns campos.
VARIÁVEIS DE INPUT: | TIPO DE VARIÁVEL

## PROG6
PROGRAMA DE INCLUSÃO DE EQUIPAMENTOS NO BANCO DE DADOS
VARIÁVEIS DE INPUT: | TIPO DE VARIÁVEL

## PROG7
PROGRAMA DE GERAR LISTA DE MATERIAIS
Se resume em selecionar alguns equipamentos de determinados modelos e fabricantes que já estarão previamente cadastrados e preencher a planilha "Lista de Materiais" automaticamente com os dados que já foram previamente utilizados em etapas anteriores como por exemplo "Folha de Dados".
VARIÁVEIS DE INPUT: | TIPO DE VARIÁVEL

## PROG8
PROGRAMA DE CÁLCULO TERMODINÂMICO, PRESSURIZAÇÃO E DILUIÇÃO DE H2 PARA PRINT OUT DA MEMORIA DE CÁLCULO
VARIÁVEIS DE INPUT: | TIPO DE VARIÁVEL

## PROG9
PROGRAMA DE CADASTRO DE DADOS AMBIENTAIS E PROPRIEDADES DOS MATERIAIS
VARIÁVEIS DE INPUT: | TIPO DE VARIÁVEL