Belo Horizonte,  {{data_emissao}}

{{empresa_nome}}

OBJETO

Serviços de projeto de ar-condicionado dos objetos descritos abaixo, a serem executados no padrão do cliente. Para mais detalhes, gentileza consultar a Proposta Comercial (PC) enviada juntamente com esta Proposta Técnica (PT).

- Projeto do sistema HVAC da(s) Sala(s) de Painéis.

- Acompanhamento dos testes nas dependências do cliente na região metropolita de Belo Horizonte/MG (item ofertado como cortesia, não haverá desconto em caso de não realização do serviço).

Fora de escopo:

Força e controle:

- Sensores/alarmes que não venham de fábrica com os equipamentos;

- Painel de força e comando (alimentar diretamente do QD do cliente).

- Cabos elétricos de força e controle para alimentação das máquinas e dos painéis;

- Disponibilização de energia para alimentação das máquinas nos testes e na aplicação final;

- Interligação elétrica entre os painéis dos eletrocentros, caso exista.

- Automatismos dos sistemas de exaustão e ventilação (quando aplicável. Deverá ser previsto lógica elétrica nos painéis de força e comando conforme descritivo funcional, documento integrante do projeto HVAC).

Montagens e transportes:

- Qualquer tipo de montagem, instalação, fixação/acoplamento (máquinas, acessórios, dutos ou painéis nas Salas Elétricas);

- Transporte e movimentação horizontal e vertical das máquinas;

- Suportes e plataformas de acesso para manutenção, instalação ou testes (se aplicável);

- Suportes metálicos das máquinas, caso necessário;

- Qualquer intervenção de natureza civil, rasgos e acabamentos nas Salas Elétricas.

Serviços e engenharia:

- Treinamentos;

- Qualquer documento de engenharia que não esteja presente no item “documentação de projeto” da proposta técnica.

- Projetos elétricos e de automação.

- Projeto elétrico de instalação interna à Sala Elétrica, rota de cabos etc.

- Projeto e diagrama de interligação.

- Projetos de exaustão ou ventilação de ambientes não relacionados na PT.

- Inspeções em fábrica ou visitas técnicas, exceto quando explicitado na proposta.

- Qualquer tipo de operação assistida, exceto quando explicitado na proposta.

Premissas:

- Não estamos considerando nenhum tipo de adequação do HVAC ao combate à incêndio (estamos considerando combate manual por extintores). Intertravamento do sinal de incêndio será elétrico, desligando o quadro alimentador do sistema.

- Não estamos considerando nenhum tipo de sistema de exaustão de aerossol, gases ou resíduos do combate a incêndio.

- Levantamento em campo e interferências com outras disciplinas como CFTV, SDACI, controle de acesso, iluminação, sinalização, dutos de expansão de gases, dutos ou tubulações de processo, bandejamento, estruturas metálicas, deverão ser informadas pelo cliente.

- Quaisquer instruções detalhadas para manutenção preventiva ou corretiva dos equipamentos, inspeção com parâmetros de funcionamento (temperatura, vibrações, resíduos, fluidos, lubrificantes), bem como ferramental necessário para manutenção inspeção e testes, serão fornecidos pelos fabricantes por meio dos manuais IOM, documentos pertencentes ao projeto.

- Não estamos considerando simulações com ferramentas computacionais CFD para análise de distribuição de ar.

- Não estamos considerando projetos tridimensionais (3D).

- Não estamos ofertando nenhum tipo de teste de estanqueidade em dutos de ar (escopo da montadora ou instaladora).

- Não estamos ofertando serviços de balanceamento de gás refrigerante (escopo da instaladora ou fabricante nos casos de equipamentos do tipo “plug and play”).

- Fornecimento de cabos, adaptadores, eletrodutos e infraestrutura de alimentação e cabeamento de comando fora de escopo (escopo da montadora).

- Fornecimento de tirantes, cantoneiras, suportes, mão francesas, calços antivibração, bases e parafusos de fixação, fora do escopo (montadora).

- Para os sistemas de instrumentação e sensoriamento, não consideramos sensores de pressões diferenciais entre ambientes, sensores de gás, sensor de hidrogênio, sensores de hidrocarboneto ou quaisquer outros sensores não integrantes ao HVAC mas necessários para operação segura do sistema (escopo disciplina de Instrumentação).

- Não estamos considerando paredes corta fogo no eletrocentro. Caso haja alguma informação referente à grau de proteção contrafogo das paredes, gentileza informar para previsão de dampers corta fogo.

- Não estamos considerando dampers corta fumaça em nenhuma travessia de dutos pelas paredes internas ou externas do eletrocentro. Caso haja alguma necessidade referente a esta aplicação, deverá ser informado pela disciplina de incêndio.

- Execução do TAB (testes ajustes e balanceamento), instalação ou comissionamento em campo, fora do escopo.

- Não são considerados: canteiro de obras, ponto de energia elétrica e água, almoxarifado, banheiros e vestiários (quando aplicável)

- Não estamos prevendo veículo 4x4 para acesso a nenhuma área (quando aplicável).

- Não estamos considerando medições de nível de ruído.

- Não estamos considerando nenhum tipo de pintura especial para materiais ou equipamentos. Em caso de necessidade de pintura especial, gentileza informar plano de pintura.

- Não estamos prevendo filtragem especial para enxofre, gases corrosivos, hidrocarbonetos ou outros químicos, exceto quando informado. Consultar item “Particularidades do Objeto”.

- Não faz parte do escopo qualquer infraestrutura de natureza civil, plataformas, escadas, entre outros objetos não pertencentes ao sistema de HVAC, porém essenciais para o correto funcionamento e manutenção.

- Estamos considerando as plaquetas dos equipamentos nos padrões dos fabricantes (geralmente chapa em alumínio).

- Estamos considerando uma solução adequada para área não classificada e não corrosiva, exceto quando informado. Consultar item “Particularidades do Objeto”.

- NFs faturadas pela ESI a serem emitidas na categoria 14.01

- Não estamos considerando sobressalentes, exceto quando indicado.

Desvios: Sempre verificar as tabelas de opcionais inclusos

1 -- GENERALIDADES DO SISTEMA

{% set ns = namespace(section=2, page=4) %}

{% for projeto in projetos -%}

{{ ns.section-1 }} -- GENERALIDADES DO SISTEMA - {{ projeto.nome }}	{{ ns.page }}

{{ ns.section-1 }}.1 -- CONSIDERAÇÕES DA SOLUÇÃO	{{ ns.page + 1 }}

{% set ns.page = ns.page + 2 -%}

{% endfor -%}

{% set wall = equipamentos.por_tipo.get('Wall Mounted') -%}

{% if wall and wall.tem_equipamentos %}

{{ ns.section }} -- EQUIPAMENTOS DO TIPO WALL MOUNTED	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 - GENERALIDADES	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- COMPRESSOR E CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.3 -- GABINETE	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.4 -- VENTILADORES	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.5 -- OPCIONAIS INCLUSOS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.6 -- DIMENSIONAIS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.7 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ ns.page + 3 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 5 -%}

{% endif -%}

{% set rooftop = equipamentos.por_tipo.get('Rooftop') -%}

{% if rooftop and rooftop.tem_equipamentos %}

{{ ns.section }} -- EQUIPAMENTOS DO TIPO ROOFTOP	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 - GENERALIDADES	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- COMPRESSOR E CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.3 -- GABINETE	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.4 -- VENTILADORES	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.5 -- OPCIONAIS INCLUSOS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.6 -- DIMENSIONAIS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.7 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ ns.page + 3 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 5 -%}

{% endif -%}

{% set acj = equipamentos.por_tipo.get('ACJ') -%}

{% if acj and acj.tem_equipamentos %}

{{ ns.section }} -- EQUIPAMENTOS DO TIPO ACJ	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 - GENERALIDADES	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- OPCIONAIS INCLUSOS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.3 -- DIMENSIONAIS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.4 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ ns.page + 3 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 4 -%}

{% endif -%}

{% set split_conforto = equipamentos.por_tipo.get('Split System/Self Contained (conforto)') -%}

{% if split_conforto and split_conforto.tem_equipamentos %}

{{ ns.section }} -- EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT SIMPLES DE CONFORTO (LINHA BRANCA)	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 - GENERALIDADES	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- OPCIONAIS INCLUSOS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.3 -- DIMENSIONAIS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.4 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ ns.page + 3 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 4 -%}

{% endif -%}

{% set split_industrial = equipamentos.por_tipo.get('Split System/Self Contained (industrial)') -%}

{% if split_industrial and split_industrial.tem_equipamentos %}

{{ ns.section }} -- EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT SYSTEM/SELF CONTAINED	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 - GENERALIDADES	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- COMPRESSOR E CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.3 -- GABINETES	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.4 -- VENTILADORES	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.5 -- OPCIONAIS INCLUSOS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.6 -- DIMENSIONAIS	{{ ns.page + 3 }}

{{ ns.section }}.7 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ ns.page + 3 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 5 -%}

{% endif -%}

{% set press_inline = equipamentos.por_tipo.get('Pressurizador Inline') -%}

{% set press_externo = equipamentos.por_tipo.get('Pressurizador Externo') -%}

{% set press_suspenso = equipamentos.por_tipo.get('Pressurizador Suspenso Horizontal') -%}

{% if press_inline.tem_equipamentos or press_externo.tem_equipamentos or press_suspenso.tem_equipamentos %}

{{ ns.section }} -- VENTILADOR DE PRESSÃO POSITIVA	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 - GENERALIDADES	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- ROTOR E VOLUTA	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.3 -- OPCIONAIS INCLUSOS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.4 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ ns.page + 2 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 3 -%}

{% endif -%}

{% set cartucho = equipamentos.por_tipo.get('Filtro Cartucho') -%}

{% if cartucho and cartucho.tem_equipamentos %}

{{ ns.section }} -- VENTILADOR COM FILTRO CARTUCHO E FILTRAGEM AUTOMÁTICA	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 - GENERALIDADES	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- OPCIONAIS INCLUSOS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.3 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ ns.page + 2 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 3 -%}

{% endif -%}

{% set quimico = equipamentos.por_tipo.get('Filtro Quimico') -%}

{% if quimico and quimico.tem_equipamentos %}

{{ ns.section }} -- SISTEMA DE FILTRAGEM QUÍMICA	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 - GENERALIDADES	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- OPCIONAIS INCLUSOS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.3 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ ns.page + 2 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 3 -%}

{% endif -%}

{% if exaustores and exaustores.trafo and exaustores.trafo.tem_equipamentos %}

{{ ns.section }} -- EXAUSTORES DE ARREFECIMENTO - BAIA DE TRAFO	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 - GENERALIDADES	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- OPCIONAIS INCLUSOS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.3 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ ns.page + 2 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 3 -%}

{% endif -%}

{% if exaustores and exaustores.bateria and exaustores.bateria.tem_equipamentos %}

{{ ns.section }} -- EXAUSTORES DE SALA DE BATERIAS	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 - GENERALIDADES	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- OPCIONAIS INCLUSOS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.3 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ ns.page + 2 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 3 -%}

{% endif -%}

{% set centrifugo = equipamentos.por_tipo.get('Gabinete Centrifugo') -%}

{% if centrifugo and centrifugo.tem_equipamentos %}

{{ ns.section }} -- GABINETES CENTRÍFUGOS	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 - GENERALIDADES	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- ROTOR E VOLUTA	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.3 -- OPCIONAIS INCLUSOS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.4 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ ns.page + 2 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 3 -%}

{% endif -%}

{% for projeto in projetos -%}

{% if projeto.tem_dutos %}

{{ ns.section }} -- DUTOS DE AR	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 -- DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO	{{ ns.page + 1 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 2 -%}

{% endif -%}

{% if projeto.acessorios.lista and projeto.acessorios.lista|length > 0 %}

{{ ns.section }} -- ACESSÓRIOS	{{ ns.page }}

{% set subpage = ns.page + 1 -%}

{% if projeto.acessorios.tem_dcf %}

{{ ns.section }}.1 -- DAMPER CORTA-FOGO (somente se tiver)	{{ subpage }}

{{ ns.section }}.2 -- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	{{ subpage + 1 }}

{% set subpage = subpage + 2 -%}

{% endif -%}

{% if projeto.acessorios.tem_tae %}

{{ ns.section }}.{{ '3' if projeto.acessorios.tem_dcf else '1' }} -- TOMADA DE AR EXTERNO	{{ subpage }}

{% set subpage = subpage + 1 -%}

{% endif -%}

{% if projeto.acessorios.tem_vz %}

{{ ns.section }}.{{ '4' if projeto.acessorios.tem_dcf and projeto.acessorios.tem_tae else ('3' if (projeto.acessorios.tem_dcf or projeto.acessorios.tem_tae) else '1') }} -- VENEZIANA EXTERNA DE PROTEÇÃO	{{ subpage }}

{% endif -%}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = subpage + 1 -%}

{% endif -%}

{% endfor %}

{{ ns.section }} -- DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 -- DESENHO .DWG	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- MEMORIAL DESCRITIVO	{{ ns.page + 1 }}

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% set ns.page = ns.page + 2 %}

{{ ns.section }} -- INFORMAÇÕES ADICIONAIS	{{ ns.page }}

{{ ns.section }}.1 -- COMBATE A INCÊNDIO	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.2 -- RESISTÊNCIA A FOGO (TRRF)	{{ ns.page + 1 }}

{{ ns.section }}.3 -- DISSIPAÇÕES TÉRMICAS PROVENIENTES DE PAINÉIS	{{ ns.page + 2 }}

{{ ns.section }}.4 -- PRESSURIZAÇÃO	{{ ns.page + 2 }}

{% for projeto in projetos -%}

# 1 – GENERALIDADES DO SISTEMA - {{ projeto.nome }}

  - – CONSIDERAÇÕES DA SOLUÇÃO

{% for sala in projeto.salas -%}

Nome do ambiente: {{sala.nome}}

{% if sala.tem_climatizacao %}

Climatização: {{ sala.inputs.setpointTemp | default('25') }}°C

{% for maquina in sala.maquinas_climatizacao %}

{{ maquina.quantidade }} equipamentos do tipo {{ maquina.tipo }} com capacidade de {{ maquina.potencia }}

{% if maquina.quantidade > 1 -%}

☒ Back-up: {{ maquina.quantidade - 1 }} atuante + 1 back-up

{% else -%}

☐ Back-up

{% endif %}

Opcionais selecionados:

{% if maquina.opcoes_selecionadas -%}

{% for opcao in maquina.opcoes_selecionadas -%}

☒ {{ opcao }}

{% endfor -%}

{% else -%}

☐ Nenhum opcional selecionado

{% endif -%}

{% endfor -%}

{% endif -%}

{% if sala.tem_pressurizacao %}

Pressurização: {{ sala.inputs.pressurizacaoSetpoint | default('25') }}Pa

{% for maquina in sala.maquinas_pressurizacao %}

{{ maquina.quantidade }} equipamentos do tipo {{ maquina.tipo }} com capacidade de {{ maquina.potencia }}

Opcionais selecionados:

{% if maquina.opcoes_selecionadas -%}

{% for opcao in maquina.opcoes_selecionadas -%}

☒ {{ opcao }}

{% endfor -%}

{% else -%}

☐ Nenhum opcional selecionado

{% endif -%}

{% endfor -%}

{% endif -%}

{% if sala.tem_exaustao_bateria %}

Exaustão Sala de Baterias:

{{ sala.exaustao_bateria.checkboxes.tubo_axial }} Tubo axial

☐ Admissão de ar filtrada

☐ Ventilação natural

{% if sala.exaustao_bateria.tem_tubo_axial or sala.exaustao_bateria.tem_centrifugo -%}

{{ sala.exaustao_bateria.checkboxes.backup }} Back-up: {{ sala.exaustao_bateria.texto_backup }}

{% endif %}

Equipamentos de exaustão:

{% for maquina in sala.exaustao_bateria.todas_maquinas %}

{{ maquina.quantidade }} equipamentos do tipo {{ maquina.tipo }} com capacidade de {{ maquina.potencia }}

Opcionais selecionados:

{% if maquina.opcoes_selecionadas -%}

{% for opcao in maquina.opcoes_selecionadas -%}

☒ {{ opcao }}

{% endfor -%}

{% else -%}

☐ Nenhum opcional

{% endif -%}

{% endfor -%}

{% endif -%}

{% if sala.tem_exaustao_trafo %}

Exaustão Sala de Trafo: ΔT = 10°C

{{ sala.exaustao_trafo.checkboxes.tubo_axial }} Tubo axial

☐ Admissão de ar filtrada

☐ Ventilação natural

{% if sala.exaustao_trafo.tem_tubo_axial or sala.exaustao_trafo.tem_centrifugo -%}

{{ sala.exaustao_trafo.checkboxes.backup }} Back-up: {{ sala.exaustao_trafo.texto_backup }}

{% endif %}

Equipamentos de exaustão:

{% for maquina in sala.exaustao_trafo.todas_maquinas %}

{{ maquina.quantidade }} equipamentos do tipo {{ maquina.tipo }} com capacidade de {{ maquina.potencia }}

Opcionais selecionados:

{% if maquina.opcoes_selecionadas -%}

{% for opcao in maquina.opcoes_selecionadas -%}

☒ {{ opcao }}

{% endfor -%}

{% else -%}

☐ Nenhum opcional

{% endif -%}

{% endfor -%}

{% endif -%}

---

**Legenda:**

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endfor %}

  - – DADOS RECEBIDOS

Para efeito de cálculo, foram considerados:

{% if projeto.primeira_sala -%}

{{ projeto.primeira_sala.nome }}

{% else -%}

N/A

{% endif %}

  - – PARTICULARIDADES DO AMBIENTE

☐ Ambiente corrosivo

☐ Ambiente salino (litorâneo)

☐ Ambiente classificado

☐ Ambiente com temperaturas elevadas (acima de 40°C).

☐ Ambiente com grau de sujidade elevado.

☐ Ambiente de mineração.

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endfor -%}

{% set ns = namespace(section=2) -%}

{% set wall = equipamentos.por_tipo.get('Wall Mounted') -%}

{% if wall and wall.tem_equipamentos %}

# {{ ns.section }} – EQUIPAMENTOS DO TIPO WALL MOUNTED

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 - GENERALIDADES

O sistema de condicionamento de ar por equipamentos do tipo Wall Mounted é o mais indicado para aplicações em Salas Elétricas e Data Centers. Sua construção robusta permite instalação ao tempo, sendo necessários apenas a execução dos furos na parede do eletrocentro nos bocais de insuflamento e retorno de ar, acesso para manutenção e fixação sobre mão-francesa, de acordo com capacidade e peso.

Por ser um equipamento do tipo incorporado, a interligação frigorígena entre evaporador e condensador é inteiramente executada e testada em fábrica, excluindo-se a necessidade de contratar serviços de interligação de cobre, isolamentos térmicos, proteção mecânica para tubulação, testes de vazamento, pressurização e carga de gás. Os procedimentos chave no perfeito funcionamento do equipamento são realizados e garantidos pelo fabricante, reduzindo a chance de execuções mal- sucedidas que acarretariam a redução da eficiência e/ou paradas não programadas.

## {{ ns.section-1 }}.2 – COMPRESSOR E CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO

O coração de todo equipamento de refrigeração é o compressor, que bombeia o fluido refrigerante por todos os componentes, dentre eles serpentinas e válvula de expansão. O Wall Mounted possui compressor do tipo Scroll de alta eficiência. Por possuírem menos partes móveis, esta nova tecnologia de compressores apresenta alta confiabilidade, performance e eficiência se comparados aos antigos compressores rotativos e alternativos.

## {{ ns.section-1 }}.3 – GABINETE

O gabinete é construído em aço tratado e soldado pelo processo MIG. Os painéis são de chapa de aço, isolados térmica e acusticamente com manta de espuma elastomérica. A pintura é feita por processo eletrostático e tinta epóxi. A fim de não permitir acúmulo de água de drenagem, o gabinete deve possuir bandeja com desnível.

## {{ ns.section-1 }}.4 – VENTILADORES

O ventilador do evaporador é do tipo Sirocco com pás curvadas para frente de dupla aspiração. Acoplamento do motor por polia e correia, rolamentos dimensionados para longa duração.

Podem ainda ser substituídos por ventiladores de alta performance como opcional.

O ventilador do condensador é do tipo axial multipás, rotor externo com rolamento e balanceado dinamicamente. A proteção dos motores é IP54.

## {{ ns.section-1 }}.5 – OPCIONAIS INCLUSOS

{% for opcao in wall.lista_opcoes -%}

{{ '☒' if opcao.incluso else '☐' }} {{ opcao.nome }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

## {{ ns.section-1 }}.6 – DIMENSIONAIS (SEM EMBALAGEM)

{% for maquina in wall.maquinas -%}

{% if maquina.tem_damper %}

COM Damper corta fogo:

Wall Mounted {{ maquina.potencia }}:

{% if maquina.potencia == '1TR' %}800 x 1.573 x 1.018 (L x A x P) mm; 155kg;

{% elif maquina.potencia == '2TR' %}800 x 1.973 x 1.092 (L x A x P) mm; 175kg;

{% elif maquina.potencia == '3TR' %}900 x 2.073 x 1.150 (L x A x P) mm; 192kg;

{% elif maquina.potencia == '4TR' %}1.000 x 2.173 x 1.141 (L x A x P) mm; 292kg;

{% elif maquina.potencia == '5TR' %}1.000 x 2.273 x 1.141 (L x A x P) mm; 298kg;

{% elif maquina.potencia == '7,5TR' %}1.350 x 2.350 x 1.376 (L x A x P) mm; 382kg;

{% elif maquina.potencia == '10TR' %}1.650 x 2.373 x 1.419 (L x A x P) mm; 520kg;

{% elif maquina.potencia == '12,5TR' %}1.500 x 2.200 x 1.802 (L x A x P) mm; 820kg;

{% elif maquina.potencia == '15TR' %}1.800 x 2.200 x 1.802 (L x A x P) mm; 890kg;

{% elif maquina.potencia == '20TR' %}2.000 x 2.350 x 1.902 (L x A x P) mm; 1.040kg;

{% elif maquina.potencia == '25TR' %}2.000 x 2.350 x 1.902 (L x A x P) mm; 1.560kg;

{% elif maquina.potencia == '30TR' %}2.750 x 2.350 x 1.902 (L x A x P) mm; 1.760kg;

{% else %}Dimensão não disponível para esta potência.

{% endif -%}

{% else -%}

SEM Damper corta fogo:

Wall Mounted {{ maquina.potencia }}:

{% if maquina.potencia == '1TR' %}800 x 1.500 x 716 (L x A x P) mm; 125kg;

{% elif maquina.potencia == '2TR' %}800 x 1.900 x 790 (L x A x P) mm; 145kg;

{% elif maquina.potencia == '3TR' %}900 x 2.000 x 848 (L x A x P) mm; 162kg;

{% elif maquina.potencia == '4TR' %}1.000 x 2.100 x 839 (L x A x P) mm; 262kg;

{% elif maquina.potencia == '5TR' %}1.000 x 2.200 x 839 (L x A x P) mm; 268kg;

{% elif maquina.potencia == '7,5TR' %}1.350 x 2.280 x 1.074 (L x A x P) mm; 352kg;

{% elif maquina.potencia == '10TR' %}1.650 x 2.300 x 1.117 (L x A x P) mm; 480kg;

{% elif maquina.potencia == '12,5TR' %}1.500 x 2.200 x 1.500 (L x A x P) mm; 780kg;

{% elif maquina.potencia == '15TR' %}1.800 x 2.200 x 1.500 (L x A x P) mm; 850kg;

{% elif maquina.potencia == '20TR' %}2.000 x 2.350 x 1.600 (L x A x P) mm; 980kg;

{% elif maquina.potencia == '25TR' %}2.000 x 2.350 x 1.600 (L x A x P) mm; 1.500kg;

{% elif maquina.potencia == '30TR' %}2.750 x 2.350 x 1.600 (L x A x P) mm; 1.700kg;

{% else %}

Dimensão não disponível para esta potência.

{% endif -%}

{% endif -%}

{% endfor %}

## {{ ns.section-1 }}.7 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (marcado pela tensão selecionada)

Alimentação de força:

{% for tensao in tenses.forca -%}

{{ '☒' if tensao == wall.primeira_maquina.tensao else '☐' }} {{ tensao }}

{% endfor -%}

Alimentação de comando:

{{ '☒' if wall.primeira_maquina.tensao_comando == '220V' else '☐' }} 220V

{{ '☒' if wall.primeira_maquina.tensao_comando == '120V' else '☐' }} 120V

{{ '☒' if wall.primeira_maquina.tensao_comando == '24V' else '☐' }} 24V

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% set rooftop = equipamentos.por_tipo.get('Rooftop') -%}

{% if rooftop and rooftop.tem_equipamentos %}

# {{ ns.section }} – EQUIPAMENTOS DO TIPO ROOFTOP

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 - GENERALIDADES

O sistema de condicionamento de ar por equipamentos do tipo Rooftop é o mais indicado para aplicações sem casa de máquinas. Sua construção robusta permite instalação ao tempo, sendo necessários apenas a execução dos furos na parede do eletrocentro nos bocais de insuflamento e retorno de ar, acesso para manutenção e fixação sobre estrutura metálica, de acordo com capacidade e peso.

Por ser um equipamento do tipo incorporado, a interligação frigorígena entre evaporador e condensador é inteiramente executada e testada em fábrica, excluindo-se a necessidade de contratar serviços de interligação de cobre, isolamentos térmicos, proteção mecânica para tubulação, testes de vazamento, pressurização e carga de gás. Os procedimentos chave no perfeito funcionamento do equipamento são realizados e garantidos pelo fabricante, reduzindo a chance de execuções mal- sucedidas que acarretariam a redução da eficiência e/ou paradas não programadas.

## {{ ns.section-1 }}.2 – COMPRESSOR E CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO

O coração de todo equipamento de refrigeração é o compressor, que bombeia o fluido refrigerante por todos os componentes, dentre eles serpentinas e válvula de expansão. O Rooftop possui compressor do tipo Scroll de alta eficiência. Por possuírem menos partes móveis, esta nova tecnologia de compressores apresenta alta confiabilidade, performance e eficiência se comparados aos antigos compressores rotativos e alternativos.

## {{ ns.section-1 }}.3 – GABINETE

O gabinete é construído em aço tratado e soldado pelo processo MIG. Os painéis são de chapa de aço, isolados térmica e acusticamente com manta de espuma elastomérica. A pintura é feita por processo eletrostático e tinta epóxi. A fim de não permitir acúmulo de água de drenagem, o gabinete deve possuir bandeja com desnível.

## {{ ns.section-1 }}.4 – VENTILADORES

O ventilador do evaporador é do tipo eletrônico, diretamente acoplado, com pás curvadas para trás.

Podem ainda ser substituídos por ventiladores de alta performance como opcional.

O ventilador do condensador é do tipo axial multipás, rotor externo com rolamento e balanceado dinamicamente. A proteção dos motores é IP54.

## {{ ns.section-1 }}.5 – OPCIONAIS INCLUSOS

{% for opcao in rooftop.lista_opcoes -%}

{{ '☒' if opcao.incluso else '☐' }} {{ opcao.nome }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

## {{ ns.section-1 }}.6 – DIMENSIONAIS

{% for maquina in rooftop.maquinas -%}

Rooftop {{ maquina.potencia }}:

{% if maquina.potencia == '10TR' %}1.990 x 1.330 x 1.800 mm; 560kg;

{% elif maquina.potencia == '12,5TR' %}2.100 x 1.450 x 1.900 mm; 650kg;

{% elif maquina.potencia == '15TR' %}2.200 x 1.500 x 2.000 mm; 780kg;

{% elif maquina.potencia == '20TR' %}2.500 x 1.800 x 2.200 mm; 950kg;

{% elif maquina.potencia == '25TR' %}2.800 x 2.000 x 2.400 mm; 1.150kg;

{% elif maquina.potencia == '30TR' %}3.000 x 2.200 x 2.600 mm; 1.350kg;

{% else %}Dimensão não disponível para esta potência.

{% endif -%}

{% endfor %}

## {{ ns.section-1 }}.7 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Alimentação de força:

{% for tensao in tenses.forca -%}

{{ '☒' if tensao == rooftop.primeira_maquina.tensao else '☐' }} {{ tensao }}

{% endfor -%}

Alimentação de comando:

{{ '☒' if rooftop.primeira_maquina.tensao_comando == '220V' else '☐' }} 220V

{{ '☒' if rooftop.primeira_maquina.tensao_comando == '120V' else '☐' }} 120V

{{ '☒' if rooftop.primeira_maquina.tensao_comando == '24V' else '☐' }} 24V

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% set acj = equipamentos.por_tipo.get('ACJ') -%}

{% if acj and acj.tem_equipamentos %}

# {{ ns.section }} – EQUIPAMENTOS DO TIPO ACJ

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 - GENERALIDADES

O sistema de condicionamento de ar por equipamentos Janela é utilizado na maior parte das vezes em aplicações de conforto/comercial, portanto não é geralmente projetado para ambientes industriais. No entanto, sua aplicação é extremamente simples, bastando um recorte na janela ou parede para acomodação do aparelho, que já possui toda a interligação frigorígena pronta de fábrica. É composto por apenas uma unidade, de tal maneira que deve ser instalado com sua porção da condensadora para fora do ambiente climatizado. É bastante utilizado em climatização de containers de escritórios móveis pela praticidade.

A tensão de alimentação dos equipamentos é 220V/1F.

{{ ns.section-1 }}.2 -- OPCIONAIS INCLUSOS

{% for opcao in acj.lista_opcoes -%}

{{ '☒' if opcao.incluso else '☐' }} {{ opcao.nome }}

{% endfor %}

{{ ns.section-1 }}.3 -- DIMENSIONAIS

{% for maquina in acj.maquinas -%}

ACJ {{ maquina.potencia }}:

{% if maquina.potencia == '7.500 BTU/h' %}450 x 345 x 540 mm; 35kg;

{% elif maquina.potencia == '10.000 BTU/h' %}450 x 345 x 540 mm; 37kg;

{% elif maquina.potencia == '12.000 BTU/h' %}450 x 345 x 540 mm; 39kg;

{% elif maquina.potencia == '15.000 BTU/h' %}450 x 345 x 540 mm; 42kg;

{% elif maquina.potencia == '18.000 BTU/h' %}520 x 375 x 620 mm; 52kg;

{% elif maquina.potencia == '21.000 BTU/h' %}520 x 375 x 620 mm; 55kg;

{% elif maquina.potencia == '24.000 BTU/h' %}600 x 400 x 680 mm; 65kg;

{% elif maquina.potencia == '30.000 BTU/h' %}600 x 400 x 680 mm; 72kg;

{% elif maquina.potencia == '36.000 BTU/h' %}650 x 450 x 750 mm; 85kg;

{% elif maquina.potencia == '48.000 BTU/h' %}700 x 500 x 800 mm; 98kg;

{% elif maquina.potencia == '60.000 BTU/h' %}750 x 550 x 850 mm; 115kg;

{% else %}Dimensão não disponível para esta potência.

{% endif -%}

{% endfor %}

## {{ ns.section-1 }}.4 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Alimentação de força:

{{ '☒' if acj.primeira_maquina.tensao_comando == '220V' else '☐' }} 220V

{{ '☒' if acj.primeira_maquina.tensao_comando == '120V' else '☐' }} 120V

{{ '☒' if acj.primeira_maquina.tensao_comando == '24V' else '☐' }} 24V

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% set split_conforto = equipamentos.por_tipo.get('Split System/Self Contained (conforto)') -%}

{% if split_conforto and split_conforto.tem_equipamentos %}

# {{ ns.section }} – EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT SIMPLES DE CONFORTO (LINHA BRANCA)

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 - GENERALIDADES

O sistema de condicionamento de ar por equipamentos Split Simples, também conhecido como Mini-Split, sempre é composto por duas ou mais unidades. São elas, a unidade evaporadora e condensadoras. A unidade evaporadora é interna, devendo ser instalada no ambiente a ser condicionado. Quando instalado no próprio ambiente, é incapaz de realizar a mistura de ar externo e, consequentemente, não o pressuriza, sendo necessário prever um sistema pressurizador a parte quando requerido.

A unidade condensadora deverá ser instalada externamente em base ou mão-francesa e fixada sobre calços de borracha. Responsável por expulsar o calor da serpentina quente, deve-se obedecer rigorosamente às distâncias mínimas recomendadas. Proibido instalar esta unidade próxima a qualquer fonte de calor (curto-circuito de ar quente). Preferencialmente a serem instaladas em local com fluxo de ar favorável à retirada de calor.

As duas unidades são interligadas por tubulações de cobre devidamente isoladas e protegidas. Necessário mobilização de pessoal especializado para confecção da interligação, procedimentos de vácuo, nitrogênio e carga de gás.

A tensão de alimentação dos equipamentos é 220V monofásico.

{{ ns.section-1 }}.2 -- OPCIONAIS INCLUSOS

{% for opcao in split_conforto.lista_opcoes -%}

{{ '☒' if opcao.incluso else '☐' }} {{ opcao.nome }}

{% endfor -%}

## {{ ns.section-1 }}.3 – DIMESIONAIS

{% for maquina in split_conforto.maquinas -%}

Split Simples {{ maquina.potencia }} (Referência Carrier):

{% if maquina.potencia == '9.000 BTU/h' %}Evaporadora: 790 x 275 x 200 mm; Condensadora: 720 x 480 x 240 mm;

{% elif maquina.potencia == '12.000 BTU/h' %}Evaporadora: 790 x 275 x 200 mm; Condensadora: 720 x 480 x 240 mm;

{% elif maquina.potencia == '18.000 BTU/h' %}Evaporadora: 970 x 300 x 220 mm; Condensadora: 800 x 550 x 300 mm;

{% elif maquina.potencia == '24.000 BTU/h' %}Evaporadora: 1.200 x 320 x 240 mm; Condensadora: 850 x 600 x 320 mm;

{% elif maquina.potencia == '30.000 BTU/h' %}Evaporadora: 1.300 x 350 x 260 mm; Condensadora: 900 x 650 x 350 mm;

{% elif maquina.potencia == '36.000 BTU/h' %}Evaporadora: 1.400 x 380 x 280 mm; Condensadora: 950 x 700 x 380 mm;

{% elif maquina.potencia == '48.000 BTU/h' %}Evaporadora: 1.645 x 233 x 628 mm; Condensadora: 1.020 x 820 x 400 mm;

{% elif maquina.potencia == '60.000 BTU/h' %}Evaporadora: 1.800 x 250 x 700 mm; Condensadora: 1.100 x 900 x 450 mm;

{% else %}

Dimensão não disponível para esta potência.

{% endif -%}

{% endfor %}

## {{ ns.section-1 }}.3 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Alimentação de força:

{{ '☒' if split_conforto.primeira_maquina.tensao == '220V/1F' else '☐' }} 220V/1F

{{ '☒' if split_conforto.primeira_maquina.tensao == '220V/3F' else '☐' }} 220V/3F

{{ '☒' if split_conforto.primeira_maquina.tensao == '380V/3F' else '☐' }} 380V/3F

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% set split_industrial = equipamentos.por_tipo.get('Split System/Self Contained (industrial)') -%}

{% if split_industrial and split_industrial.tem_equipamentos %}

# {{ ns.section }} – EQUIPAMENTOS DO TIPO SPLIT SYSTEM/SELF CONTAINED

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 - GENERALIDADES

O sistema de condicionamento de ar por equipamentos Split System, neste caso em especial, será composto por duas ou mais unidades. São elas, a unidade evaporadora e unidades condensadoras. A unidade evaporadora é interna, devendo ser instalada no ambiente a ser climatizado (sistema dutado).

As unidades condensadoras deverão ser instaladas externamente em base, mão-francesa ou plataforma e fixada sobre calços de borracha. Responsável por expulsar o calor da serpentina quente, deve-se obedecer rigorosamente às distâncias mínimas recomendadas. Proibido instalar esta unidade próxima a qualquer fonte de calor (curto-circuito de ar quente). Preferencialmente a serem instaladas em local com fluxo de ar favorável à retirada de calor.

As unidades internas e externas são interligadas por tubulações de cobre devidamente isoladas e protegidas. Será necessário mobilização de pessoal especializado para confecção da interligação, procedimentos de vácuo, nitrogênio e carga de gás.

Neste caso, o equipamento é dotado de 2 (dois) ou 3 (três) circuitos, portanto são 2 (duas) ou 3 (três) unidades externas por unidade interna.

## {{ ns.section-1 }}.2 – COMPRESSOR E CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO

O coração de todo equipamento de refrigeração é o compressor, que bombeia o fluido refrigerante (ambientalmente correto, R410A ou R407C) por todos os componentes, dentre eles serpentinas e válvula de expansão. O Self Contained possui compressor do tipo Scroll de alta eficiência. Por possuírem menos partes móveis, esta nova tecnologia de compressores apresenta alta confiabilidade, performance e eficiência se comparados aos antigos compressores rotativos e alternativos.

## {{ ns.section-1 }}.3 – GABINETES

A unidade evaporadora de ar é composta por dois módulos. São eles o módulo trocador (serpentina) e módulo ventilador. Os dois módulos devem ser instalados conforme configurações previstas em catálogo.

O gabinete é construído em painéis de chapa de aço galvanizado, fosfotizado e recobertos por pintura a pó poliéster na parte externa, reduzindo acúmulo de impurezas. Isolamento em poliuretano com 15mm de espessura. A estrutura dos módulos é composta por perfis de alumínio unidos por cantoneiras plásticas. O acesso a parte interna é feito por fechos de fixação de rápida remoção, bastando chave do tipo Allen.

As unidades condensadoras são do tipo axial com descarga vertical.

## {{ ns.section-1 }}.4 – VENTILADORES

O ventilador do evaporador é do tipo Sirocco com pás curvadas para frente de dupla aspiração. Acoplamento indireto (polia e correia) no rotor.

O ventilador do condensador é do tipo axial multipás, rotor externo com rolamento e balanceado dinamicamente. A proteção dos motores é IP54.

## {{ ns.section-1 }}.5 – OPCIONAIS INCLUSOS

{% for opcao in split_industrial.lista_opcoes -%}

{{ '☒' if opcao.incluso else '☐' }} {{ opcao.nome }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

## {{ ns.section-1 }}.6 – DIMESIONAIS

Unidade Interna (Trocador + Ventiladora): 3.100 x 2.700 x 1.500 (L x A x P) mm.

Unidade Externa (Condensadora): 2.000 x 1.500 x 870 (L x A x P) mm.

## {{ ns.section-1 }}.7 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Alimentação de força:

{% for tensao in tenses.forca -%}

{{ '☒' if tensao == split_industrial.primeira_maquina.tensao else '☐' }} {{ tensao }}

{% endfor -%}

Alimentação de comando:

{{ '☒' if split_industrial.primeira_maquina.tensao_comando == '220V' else '☐' }} 220V

{{ '☒' if split_industrial.primeira_maquina.tensao_comando == '120V' else '☐' }} 120V

{{ '☒' if split_industrial.primeira_maquina.tensao_comando == '24V' else '☐' }} 24V

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% set press_inline = equipamentos.por_tipo.get('Pressurizador Inline') -%}

{% set press_externo = equipamentos.por_tipo.get('Pressurizador Externo') -%}

{% set press_suspenso = equipamentos.por_tipo.get('Pressurizador Suspenso Horizontal') -%}

{% if press_inline.tem_equipamentos or press_externo.tem_equipamentos or press_suspenso.tem_equipamentos %}

# {{ ns.section }} -- VENTILADOR DE PRESSÃO POSITIVA

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 - GENERALIDADES

O sistema de pressão positiva tem o objetivo de evitar a entrada de poeira, insetos e gases no interior do eletrocentro. Além da função principal, promove a renovação de ar, na maioria das vezes superior à estabelecida por norma. Para vencer as perdas do sistema recomenda-se um ventilador centrífugo na configuração "caixa de ventilação". Caso seja necessário dutar o ar de pressurização, sua boca de descarga deverá ser devidamente acoplada na rede de dutos. Importante ressaltar que este sistema aumenta consideravelmente a carga térmica e aumenta o risco de condensação de água no interior da sala.

## {{ ns.section-1 }}.2 – ROTOR E VOLUTA

Nos sistemas de pressão positiva os ventiladores devem possuir vazão e pressão suficientes para garantir que o sistema opere adequadamente. Recomenda-se o uso de ventiladores centrífugos em configuração caixa de ventilação. Os rotores podem ser sirocco (pás curvadas para frente), limit-load (pás curvadas para trás) ou radiais. De maneira geral, utiliza-se ventilador com voluta corretamente dimensionada pelo fabricante.

{% if press_externo and press_externo.tem_equipamentos %}

{% else %}

{% endif -%}

## {{ ns.section-1 }}.3 – OPCIONAIS INCLUSOS

{% set qualquer_press = press_inline or press_externo or press_suspenso -%}

{% for opcao in qualquer_press.lista_opcoes -%}

{{ '☒' if opcao.incluso else '☐' }} {{ opcao.nome }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

## {{ ns.section-1 }}.4 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Alimentação de força:

{% for tensao in tenses.forca -%}

{{ '☒' if tensao == qualquer_press.primeira_maquina.tensao else '☐' }} {{ tensao }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% set cartucho = equipamentos.por_tipo.get('Filtro Cartucho') -%}

{% if cartucho and cartucho.tem_equipamentos %}

# {{ ns.section }} – VENTILADOR COM FILTRO CARTUCHO E FILTRAGEM AUTOMÁTICA

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 – GENERALIDADES

A pressão positiva de um ambiente é proporcional ao diferencial existente entre vazão insuflada e vazão exaurida + vazão de escape de ar. Para tal, é considerado um ventilador centrífugo com pressão estática suficiente. Neste caso, considera-se um equipamento do tipo filtro cartucho com limpeza automática por válvula solenoide (asperção de ar comprimido). Necessário previsão de ponto de ar comprimido (escopo cliente).

## {{ ns.section-1 }}.2 – OPCIONAIS INCLUSOS

{% for opcao in cartucho.lista_opcoes -%}

{{ '☒' if opcao.incluso else '☐' }} {{ opcao.nome }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

## {{ ns.section-1 }}.3 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Alimentação de força:

{% for tensao in tenses.forca -%}

{{ '☒' if tensao == cartucho.primeira_maquina.tensao else '☐' }} {{ tensao }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% set quimico = equipamentos.por_tipo.get('Filtro Quimico') -%}

{% if quimico and quimico.tem_equipamentos %}

# {{ ns.section }} – SISTEMA DE FILTRAGEM QUÍMICA

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 – GENERALIDADES

A pressão positiva de um ambiente é proporcional ao diferencial existente entre vazão insuflada e vazão exaurida + vazão de escape de ar. Para tal, é considerado um ventilador centrífugo com pressão estática suficiente. Neste caso, considera-se um equipamento do tipo filtro químico, com baterias de recombinação química do ar externo. Este sistema é recomendado para áreas extremamente agressivas com alto índice de corrosão. Trata-se de uma solução de alto custo de implantação e manutenção. Para fase comercial, adota-se um equipamento genérico de filtragem química. No entanto, em fase de projeto, análise detalhada sobre os níveis de concentração dos agentes corrosivos se faz necessário para previsão correta das baterias de recombinação química.

## {{ ns.section-1 }}.2 – OPCIONAIS INCLUSOS

{% for opcao in quimico.lista_opcoes -%}

{{ '☒' if opcao.incluso else '☐' }} {{ opcao.nome }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

## {{ ns.section-1 }}.3 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Alimentação de força:

{% for tensao in tenses.forca -%}

{{ '☒' if tensao == quimico.primeira_maquina.tensao else '☐' }} {{ tensao }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% if exaustores and exaustores.trafo and exaustores.trafo.tem_equipamentos %}

# {{ ns.section }} -- EXAUSTORES DE ARREFECIMENTO - BAIA DE TRAFO

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 – GENERALIDADES

Devido às altas dissipações térmicas dos transformadores, é necessário manter um fluxo de ar constante e de volume proporcional à energia dissipada.

Os ventiladores são do tipo Tubo Axial, possuem alta vazão e baixa pressão estática.

## {{ ns.section-1 }}.2 – OPCIONAIS INCLUSOS

{% for opcao in exaustores.trafo.lista_opcoes -%}

{{ '☒' if opcao.incluso else '☐' }} {{ opcao.nome }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

## {{ ns.section-1 }}.3 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

{% for tensao in tenses.forca -%}

{{ '☒' if tensao == exaustores.trafo.primeira_maquina.tensao else '☐' }} {{ tensao }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% if exaustores and exaustores.bateria and exaustores.bateria.tem_equipamentos %}

# {{ ns.section }} -- EXAUSTORES DE SALA DE BATERIAS

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 – GENERALIDADES

Devido à liberação de gases das baterias, é necessário manter um fluxo de ar constante e de volume proporcional.

Os ventiladores são do tipo Tubo Axial, possuem alta vazão e baixa pressão estática.

## {{ ns.section-1 }}.2 – OPCIONAIS INCLUSOS

{% for opcao in exaustores.bateria.lista_opcoes -%}

{{ '☒' if opcao.incluso else '☐' }} {{ opcao.nome }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

## {{ ns.section-1 }}.3 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Alimentação de força:

{% for tensao in tenses.forca -%}

{{ '☒' if tensao == exaustores.bateria.primeira_maquina.tensao else '☐' }} {{ tensao }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% set centrifugo = equipamentos.por_tipo.get('Gabinete Centrifugo') -%}

{% if centrifugo and centrifugo.tem_equipamentos %}

# {{ ns.section }} – GABINETES CENTRÍFUGOS

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 – GENERALIDADES

Para vencer as perdas do sistema recomenda-se um ventilador centrífugo na configuração "caixa de ventilação". Caso seja necessário dutar o ar de pressurização, sua boca de descarga deverá ser devidamente acoplada na rede de dutos. Importante ressaltar que este sistema aumenta consideravelmente a carga térmica e aumenta o risco de condensação de água no interior da sala.

## {{ ns.section-1 }}.2 – ROTOR E VOLUTA

Os ventiladores devem possuir vazão e pressão suficientes para garantir que o sistema opere adequadamente. Recomenda-se o uso de ventiladores centrífugos em configuração caixa de ventilação. Os rotores podem ser sirocco (pás curvadas para frente), limit-load (pás curvadas para trás) ou radiais. De maneira geral, utiliza-se ventilador com voluta corretamente dimensionada pelo fabricante.

## {{ ns.section-1 }}.3 – OPCIONAIS INCLUSOS

{% for opcao in centrifugo.lista_opcoes -%}

{{ '☒' if opcao.incluso else '☐' }} {{ opcao.nome }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

## {{ ns.section-1 }}.4 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Alimentação de força:

{% for tensao in tenses.forca -%}

{{ '☒' if tensao == centrifugo.primeira_maquina.tensao else '☐' }} {{ tensao }}

{% endfor %}

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% for projeto in projetos -%}

{% if projeto.tem_dutos %}

# {{ ns.section }} – DUTOS DE AR

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 – DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO

Os dutos serão fabricados em chapa de aço galvanizado ou MPU, sem pintura, isolados termicamente em trechos não climatizados que encaminham somente ar frio. Para trechos isolados termicamente, serão utilizados isolantes autoextinguíveis classe I.

☐ Pintura

☐ Rechapeamento

☐ Miscelâneas de montagem

☐ Mão de obra de montagem

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% endif -%}

{% if projeto.acessorios.lista and projeto.acessorios.lista|length > 0 %}

# {{ ns.section }} – ACESSÓRIOS

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% if projeto.acessorios.tem_dcf -%}

## {{ ns.section-1 }}.1 – DAMPER CORTA-FOGO (somente se tiver)

Os dampers corta-fogo são parte integrante do sistema de proteção contra incêndio, essenciais em sistemas onde o TRRF é mandatório. Disponível nas opções 90 e 120 minutos, a ser informado pelo cliente.

{{ '☒' if projeto.acessorios.tem_dcf_90 else '☐' }} 90 minutos

{{ '☒' if projeto.acessorios.tem_dcf_120 else '☐' }} 120 minutos

☒ Solenóide para fechamento automático por pulso elétrico e rearme manual

☒ Chave fim de curso

☒ Fusível de temperatura

☐ Atuador motorizado para fechamento e abertura automática

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

## {{ ns.section-1 }}.2 – ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Alimentação de força:

☐ 220V

☐ 24V

Legenda:

☒ Incluso

☐ Não incluso

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% endif -%}

{% if projeto.acessorios.tem_tae %}

## {{ ns.section-1 }}.1 – TOMADA DE AR EXTERNO

O conjunto de tomada de ar externo é composto por veneziana externa para proteção, registro de vazão com láminas convergentes pintadas com esmalte sintético preto fosco e filtro de fibra sintética descartável G4. Sua função é garantir a entrada de ar filtrado nas salas. Os acessórios são fabricados em alumínio extrudado, anodizado na cor natural e com tela de proteção em plástico.

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% endif -%}

{% if projeto.acessorios.tem_vz %}

## {{ ns.section-1 }}.1 – VENEZIANA EXTERNA DE PROTEÇÃO

O conjunto de tomada de ar externo é composto por veneziana externa para proteção, registro de vazão com láminas convergentes pintadas com esmalte sintético preto fosco e filtro de fibra sintética descartável G4. Sua função é garantir a entrada de ar filtrado nas salas. Os acessórios são fabricados em alumínio extrudado, anodizado na cor natural e com tela de proteção em plástico.

{% set ns.section = ns.section + 1 -%}

{% endif -%}

{% endif -%}

{% endfor %}

# {{ ns.section }}– DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 – DESENHO .DWG

O projeto será registrado em desenho CAD, formato .DWG, de maneira a ilustrar as posições de cada equipamento, acessórios, dutos, tubulações e suas respectivas dimensões. O projeto comtemplará também as informações pertinentes de projeto, tais como capacidades, vazões, velocidades, graus de filtragem, bitolas de tubulação e chapas, limitações e distâncias mínimas requeridas, entre outras informações essenciais para correto funcionamento do sistema como um todo.

## {{ ns.section-1 }}.2 – MEMORIAL DESCRITIVO

O memorial descritivo é o documento essencial para complementação dos desenhos CAD, de forma a esclarecer as considerações, resultados e seleções adotadas, bem como estabelecer boas práticas, restrições de instalação e procedimentos necessários para o bom funcionamento do sistema.

# {{ ns.section }} – INFORMAÇÕES ADICIONAIS

{% set ns.section = ns.section + 1 %}

## {{ ns.section-1 }}.1 – COMBATE A INCÊNDIO

O sistema de combate a incêndio influencia diretamente na solução HVAC. Em caso de sistemas de combate por inundação de gás, gentileza informar para adequação.

Em caso de sistemas de combate por névoa onde é requisitado sistema de exaustão de particulado após combate, gentileza informar para adequação.

Em caso de sistemas de combate com cilindros dedicados por ambiente, gentileza informar para adequação (o sistema de combate individualizado por área onera o sistema HVAC nos casos em que há duto de climatização).

## {{ ns.section-1 }}.2 – RESISTÊNCIA A FOGO (TRRF)

Em salas com resistência a fogo, deve-se considerar uso de dampers adequados no sistema HVAC. Se aplicável, informar o Tempo Requerido para Resistencia a Fogo (TRRF) para adequação.

## {{ ns.section-1 }}.3 – DISSIPAÇÕES TÉRMICAS PROVENIENTES DE PAINÉIS

As dissipações afetam diretamente o dimensionamento do sistema. Em caso de alteração, gentileza informar para adequação.

## {{ ns.section-1 }}.4 – PRESSURIZAÇÃO

O cálculo de dissipação depende do número de portas existentes. Em caso de alteração na quantidade, modelo ou dimensão das portas, gentileza informar para adequação.